| 【被调查单位或个人名称】 | 北京合创三众能源科技股份有限公司 |
| --- | --- |
| 【事故调查报告名称】 | 北京合创三众能源科技股份有限公司 “6·25”一般生产安全事故调查报告 |
| 【事故调查部门】 | 大兴区应急管理局事故调查与评估科 |
| 【批复时间】 | 2021-9-24 |
| 【附件（事故调查报告）】 | 附件 |

北京合创三众能源科技股份有限公司

“6·25”一般生产安全事故调查报告

2021年6月25日15时许，位于我区黄村镇狼垡三村，北京合创三众能源科技股份有限公司组织人员进行煤改电数据采集箱安装维护过程中，发生一起触电事故，造成1名工人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》《北京市生产安全事故调查处理工作规则》等有关法律法规和文件要求，区政府成立了由区应急管理局、区人力资源和社会保障局、区公安分局、区总工会、区农业农村局以及黄村镇人民政府组成的“6·25”事故调查组，并依法邀请区纪委区监委列席参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，聘请电力专业专家，开展了事故调查工作，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范及整改措施，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）项目总体情况

为切实提高农村地区“煤改清洁能源”智能化安全管理水平，建立“煤改清洁能源”监控平台，对煤改电设备运行和维护服务等情况进行监测，自2017年至2020年大兴区分三期开展了大兴区煤改清洁能源信息管控系统项目工程，为“煤改电”取暖设备安装信息采集系统。一期工程于2018年实施，共覆盖10个镇19个村的2000户；二期工程于2018年11月实施，共覆盖11个镇164个村的29024户；三期工程于2020年11月实施，涉及11个镇238个村，约2.7万户。

（二）三期工程情况

为贯彻落实《2020北京市农村地区村庄冬季清洁取暖工作实施方案》文件精神，按照区政府《关于研究煤改清洁能源信息控制系统三期（煤改电）项目建设等相关事宜的专题会议纪要》，以及《大兴区2019年节能目标调控工作方案》要求，大兴区开展了煤改清洁能源信息管控系统三期建设工程。该工程是在煤改清洁能源信息管控系统前两期的基础上，分类对煤改电工程中仍未安装智能模块的空气源热泵用户，以及蓄能式电暖器更新改造为空气能热泵的用户，安装信息管控智能模块和建设区级煤改清洁能源信息管控智慧中心。

（三）事故相关单位基本情况

1.项目建设单位：北京市大兴区农业农村局

2.项目承包单位：北京合创三众能源科技股份有限公司（联合体主体）（以下简称：合创三众公司），成立于2004年4月16日，注册在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路25号院4号楼1层112室，注册资本8227.8万元，法定代表人李红霞。统一社会信用代码91110115761435383M，主要经营范围：环境工程和节能工程项目管理；施工总承包；专业承包；信息系统集成服务；数据处理；集成电路设计等。具有建筑机电安装工程专业承包贰级资质，该单位一至三期数据采集箱安装项目均为承包单位。

北京大田机电设备安装工程有限公司（联合体成员）（以下简称：大田机电公司），成立于1998年4月14日，注册在北京市平谷区滨河工业区零号区22号，注册资本5000万元，法定代表人陈学军。统一社会信用代码91110117101759577W，主要经营范围：专业承包；技术开发；经济贸易咨询；销售机械设备、金属制品、空调制冷设备、电子产品；维修家用电器；劳务分包；物业管理。具有建筑机电安装工程专业承包壹级资质（该单位为二、三期数据采集箱安装项目承包单位）。

- 维护安装单位：济南景豪装修装饰工程有限公司（以下简称：济南景豪公司），成立于2017年9月29日，注册在山东省济南市天桥区西工商河路13号重汽翡翠郡南区11号楼1-101-A016，注册资本500万元，法定代表人朱洪斌。统一社会信用代码91370105MA3EM5UH99，主要经营范围：建筑装修装饰工程；市政公用工程；钢结构工程；水电暖安装工程等（该单位部分参与了一至三期数据采集箱安装项目施工）。

- 4.一期监理单位：北京国轩工程技术有限公司（以下简称：国轩公司），成立于1998年5月，注册在北京市东城区青龙胡同甲1号3号楼2幢2层204-1室，注册资本1000万元，法定代表人李锦刚。统一社会信用代码：91110114633702192F主要经营范围：工程及计算机软件的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，工程建设监理，工程项目管理等。具有电力工程专业乙级资质。

5.三期监理单位：中国中轻国际工程有限公司（以下简称中轻监理公司），成立于2003年1月23日，注册在北京市朝阳区白家庄东里42号，注册资本5000万元，公司法定代表人柳炜。统一社会信用代码91110105710930851H，主要经营范围：工程承包、监理；工程设计（甲级、乙级）；工程、技术咨询服务等。具有工程监理机电安装工程专业甲级资质。

（四）合同关系情况

为做好已装设备的维护工作，2019年9月区农业农村局与合创三众公司签订了《煤改清洁能源信息管控系统运行维护项目合同书》，将一期、二期工程已安装数据采集设备的3.1万户的设备维护工作委托给了合创三众公司，合同期限2年。

2020年10月，合创三众公司与大田公司签订了《联合体协议》，约定共同参加大兴区煤改清洁能源信息管控系统三期（煤改电）建设项目投标，其中合创三众公司为联合体牵头人，大田公司为联合体成员。同时，约定合创三众公司承担中标项目的数据采集信息系统建设软硬件系统升级及项目设备供货，大田公司负责中标项目的设备材料安装，但实际施工过程中，主要安装工作由合创三众公司完成。

2020年11月10日，北京市大兴区农业农村局与合创三众公司（联合体主体）；大田机电公司（联合体成员）签订大兴区煤改清洁能源信息管控系统三期（煤改电）建设项目《政府采购合同》。内容包括：11个属地单位的27149户配备空气源热泵数据采集系统安装；区级煤改清洁能源信息管控指挥中心建设；软硬件系统升级包括信息资源采集等内容。施工期限5个月，项目总价款65588328.3元。

2020年11月23日，合创三众公司与济南景豪公司签订《大兴区煤改清洁能源信息管控系统（二期）维护和（三期）安装工程承包合同》，要求济南景豪公司按照合创三众公司要求，对礼贤镇、黄村镇的用户进行设备新装和维护，内容包括：维护采集箱内部线缆更换、端子更换、模块扫码、绑定及数据上传等；三期采集箱、采集模块安装固定、空气源热泵主机通讯线连接、室内温度无线传感器安装与采集模块绑定及数据上传。承包方式为：维护工作中，采集箱维护工作材料由合创三众公司负责提供；采集箱安装主要材料由合创三众公司提供，安装涉及辅材与小型安装工具由济南景豪公司负责。工期2020年9月1日至2021年3月15日。维护单价为每户70元，安装单价每户180元，预计合同金额1386360元。

2020年11月10日，北京市大兴区农业农村局与中轻监理公司签订《北京市建设工程监理合同》，将三期工程建设项目中庞各庄镇、北臧村镇、魏善庄镇、西红门镇、黄村镇,约9090户的建设工程质量、进度、造价控制，履行法定及合同约定的建设工程安全生产管理工作等内容发包给了中轻监理公司。监理酬金53万元。监理期限2020年11月10日至工程竣工验收合格。

（五）安装维护情况

2021年6月22日，合创三众公司工作人员电话通知黄村镇农建科，要求联系狼垡三村村委会人员配合进行入户检查。6月25日14时许，济南景豪公司朱某电话联系狼垡三村流管员白某要求其配合进行入户作业（未安装的进行新装，已安装的进行维护）。后白某带朱某、孟某二人来到王某家。其中，朱某负责设备的安装，孟某负责配合朱某作业并进行数据上传工作。

二、事发经过及救援情况

根据现场视频显示，14时18分左右，朱某、孟某进入王某家，在未查看王某家是否已安装信息设备采集箱的情况下，直接在空气源热泵和电源线之间再次安装数据采集装置（经查，王某家已在该项目一期时安装了数据采集箱，无需再进行安装）。同时，朱某在未断电的情况下直接带电作业，朱某选定安装位置后，手持割管刀开始割电源线管，在割管过程中将PVC管内电线割破导致触电，现场人员发现后立即拨打120，120赶到现场后将朱某送至大兴区仁和医院抢救，后经抢救无效死亡。

- 三、事故的原因和性质

- 事故发生后，调查组聘请了相关专家及空气源设备厂家分别对事故原因进行了技术分析工作（6月25日—7月25日），结合相关调查情况，认定原因如下：

- （一）事故的直接原因

工人违章作业

经查，朱某在不具备电工资格的情况下，未对用户情况进行检查，违规新装数据采集装置。同时，未按照规定断电作业，未佩戴绝缘防护用品，在手持割管刀进行割管过程中，不慎将PVC管内电源线外皮割破导致线路漏电，造成其触电死亡，是事故发生的直接原因，也是主要原因。

（二）事故的间接原因

1.安全防护设施失效

经查，事发设备配电箱进空气开关输入接线端的输入电源线零线和火线极性接反，造成开关输出接线端至三个单极漏电开关的零线和火线极性接反，致使漏电开关只能切断零线，而火线带电，造成漏电保护器失效。

2.安全教育培训不到位

经查，合创三众公司未根据相关法律法规要求，对施工劳务人员开展有针对性的安全教育培训工作，造成工人安全意识不到位，不能准确认识到施工作业过程中的危险隐患。

- 作业现场安全管理不到位

经查，合创三众公司安全管理工作落实不到位，没有及时发现和消除作业现场存在的特种作业人员无证上岗、未按要求佩戴劳动防护用品等隐患问题，造成工人作业随意性较大，出现违章盲目作业的行为。

- 隐患排查和整改工作落实不到位

- 经查，一期施工验收过程中，监理单位发现电源线端子相续接线不正确的隐患问题，但合创三众公司未组织全面进行核查检查，造成隐患长期存在。

（三）事故的性质

鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规的规定，事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国刑法》等有关法律法规的规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列单位和人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）经事故调查组研究和公安部门认定，济南景豪公司朱某无电工特种作业资格，且未按照要求断电作业，造成其在作业过程中触电，对事故发生负有直接责任，鉴于其已死亡，公安机关不予追究其刑事责任。

（二）经区人力资源和社会保障局调查，未发现参建单位存在违法用工行为。

（三）经区应急管理局调查，合创三众公司未根据相关法律法规要求，对施工人员开展有针对性的安全教育培训工作，造成工人安全意识不到位，不能准确认识到施工作业过程中的危险因素；未对特种作业、设备设施安全状况开展有效的安全隐患排查整改工作，对事故发生负有责任。该单位的上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》二十五条第二款、第三十八条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，区应急管理局拟对该单位处以二十万元至五十万元罚款的行政处罚。

（四）于某，作为合创三众公司主要负责人，未有效组织领导项目部人员履行安全生产管理职责，未按法律法规要求组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）、（五）项的规定，区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，拟对于某处上一年年收入百分之三十的罚款。

（五）王某，作为合创三众公司项目管理人员，未组织落实本项目安全生产教育培训工作和未定期组织开展有效的安全检查，对事故发生负有管理责任。区应急管理局责令合创三众公司依照公司相关规定，对其进行严肃处理，并将处理结果于完成后10日内报区应急管理局备案。

五、事故防范和整改措施

（一）事故发生后，区应急局责令参建单位组成事故调查组，全面开展事故调查工作，同时对项目工地现场隐患进行全面的排查、整改，依法开展安全生产教育培训和安全交底，加强施工现场安全管理水平，杜绝此类事故再次发生。

（二）事故发生后，区农业农村局要求企业全面落实安全生产主体责任，重点要求施工项目：一是加强宣传和教育,提高安全生产意识。牢固树立安全红线意识,进一步加强对各镇和相关单位的安全宣传教育,使相关人员在安全知识、态度、观念等方面得到有效提升。积极协调施工单位做好培训,开展更有针对性、更具操作性的培训和应急演练,进一步提高施工人员的安全意识和应急处置能力,促进安全应急处置规范化、科学化、专业化，从源头上巩固安全生产防线。二是加强日常巡查和隐患排查，狠抓安全工作落实。牢固树立“安全生产工作只有起点没有终点”的责任意识，进一步加强巡查和监督指导工作，督促各相关镇做好隐患排查和风险防控，确保各项安全工作措施落实到位。定期组织协调各相关镇召开工作调度会,动态掌握安全生产工作情况,及时协调处置有关问题，杜绝各类安全隐患。三是加强安全生产制度建设，压紧压实农业行业责任。结合全区农业行业发展的新形势和新变化,对底数台账进行动态更新，进一步健全完善安全生产工作制度，规范安全生产和作业流程，杜绝各种不良操作行为。进一步细化各层级、各环节责任，督促各相关镇严格落实责任，将安全生产监管责任压实到岗到人，实现安全生产工作全覆盖、无盲区，坚守安全生产底线，严防各类事故发生。

（三）事故发生后，黄村镇政府深刻汲取本次事故教训，针对事故暴露出的问题，从以下几方面进行改进和提高：一是认真汲取事故教训，督促企业全面落实主体责任按照《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》的要求，督促企业全面落实安全生产责任制，压紧压实企业法定代表人和实际控制人的第一责任，亲自推动安全生产制度的建立，经常深入一线检查安全生产工作，监督安全生产制度落实，研究解决安全生产突出问题，将安全生产各项措施真正落实到位。二是加大隐患排查力度和频次督促企业加强施工作业现场的安全监管，严格履行先备案再作业的操作流程。全面开展企业隐患排查，尤其是工业企业、物流、危险化学品、交通运输、粉尘涉爆等重点行业领域，聘请专家指导企业有效开展安全生产风险辨识和安全评价，督促企业及时整改隐患。通过日常检查同突击夜查相结合的方式，全面落实属地监管责任。三是持续加强宣传教育定期到辖区内企业开展宣传教育培训、演练等，通过“今日黄村”微信公众号定期发布安全生产法律法规、安全生产动态等相关信息。同时督促企业加强员工三级培训、教育，特种作业人员持证上岗。举一反三，强化作业现场安全管理，加强岗位操作规程培训，积极开展隐患排查治理工作，及时整改隐患，严格落实各项安全防护措施，切实履行属地监管职责，坚决遏制事故多发的势头，促进辖区的安全生产总体形势稳定好转。

北京合创三众能源科技股份有限公司

“6·25”一般生产安全事故调查组

2021年9月17日