宁乡县佳源生物科技有限公司

“8·24”一般触电事故调查报告

2023年8月24日，宁乡县佳源生物科技有限公司发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失108.8万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规和各级人民政府关于事故调查处理相关规范性文件的规定，宁乡市人民政府成立事故调查组开展事故调查。调查组由宁乡市应急管理局局长秦岳坤任组长，市应急管理局、市公安局、市农业农村局、市总工会为成员单位，同时邀请市纪委监委参加。调查组委托湖南大学司法鉴定中心法医对死者的死因进行鉴定，聘请长沙众安安全技术咨询服务有限公司电气类专家对触电事故发生的原因进行鉴定。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了现场勘察和调查。调查组通过现场勘察、查阅资料、搜集证据，查明了事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，宁乡县佳源生物科技有限公司“8·24”一般触电事故是一起因电气电线安装不符合国家标准要求、现场违规作业及安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故概述

（一）事故发生时间：2023年8月24日10时32分。

（二）事故发生单位：宁乡县佳源生物科技有限公司。

（三）事故发生地点：宁乡县佳源生物科技有限公司新生产车间北边门外搅拌罐旁的水泥平地上。

（四）事故类别：触电事故。

（五）事故伤亡情况：死亡1人。

（六）事故直接经济损失：108.8万元。

二、基本情况

（一）事故单位基本情况

宁乡县佳源生物科技有限公司（以下简称佳源公司）。佳源公司成立于2006年12月15日，注册地宁乡县朱良桥乡（现宁乡市双江口镇）朱良桥村荷花咀组，统一社会信用代码91430124796855****，法定代表人李某珍。经营范围主要是饲料添加剂生产、销售，包括富马酸亚铁、硫酸亚铁、甘氨酸铁络（螯）合物、乳酸锌（α-羟基丙酸锌）、甘氨酸锌、蛋氨酸锌络（螯）合物、蛋氨酸铁络（螯）合物、蛋氨酸铜络（螯）合物、蛋氨酸锰络（螯）合物等。公司2016年1月8日取得湖南省畜牧水产局核发的《湖南省饲料添加剂、添加剂预混合饲料产品批准文号证书》。2020年12月4日取得湖南省农业农村厅颁发的《饲料添加剂生产许可证》，编号湘饲添（2020）T01008，有效期至2025年12月3日。

佳源公司成立时注册资金50万元，其中陈某出资40万元，陈某（李某珍丈夫、陈某兄长）出资10万元。佳源公司现有从业人员21人，其中生产作业人员11人，管理人员5人，销售人员5人。公司主要管理人员有陈某、陈某、李某珍、谭某凯及罗某辉。公司法定代表人李某珍只负责财务和食堂；陈某是公司实际负责人，负责公司全盘工作及日常管理；佳源公司安全管理人员任命书（〔2021〕05号）明确陈某为公司安全管理员，协助陈某做好公司运转的各项安全生产与职业健康管理工作（陈某2023年5月向公司实际负责人陈某请假，回山东省泰安市泰山区原单位处理个人事情，直至事故发生前2天才返回佳源公司）；谭某凯负责技术；罗某辉负责公司内电气线路及设备维修。陈某持有企业安全生产主要负责人资格证书，陈某持有企业安全生产管理人员资格证书，罗某辉持有低压电工证。佳源公司现有生产线2条，1条为老线，生产富马酸亚铁，生产作业人员9名，由陈某负责；另1条为新线，生产甘氨酸铁络合物，因技术不成熟的问题，生产时断时续，一直未完全走上正轨，生产作业人员2名，由谭某凯负责。

（二）事故地点概况

- 事故发生地点位于佳源公司生产车间外搅拌罐旁的水泥平地上。该搅拌罐位于新生产车间北边门外台阶边，距离该公司生产车间北边铁皮结构墙约10cm。事发位置地面有小部分积水和大面积水渍。事发当天为晴天，天气炎热；事发位置为露天，无遮挡；事故发生位置视线良好。事故发生位置有两套电机拖动装置：1套是搅拌罐上方的搅拌系统，另1套是地面的液体输送泵系统。搅拌罐上方搅拌系统的电机为立式安装，电机上有塑料桶罩着，用于防雨，塑料桶仅覆盖了电机的上半部分。地面输送泵电机为卧式安装。搅拌罐为塑料制品，外包有四根金属加强支架，用于固定搅拌电机，支架砌在水泥地面（只是立在水泥地面，没有埋入）。搅拌罐内有满罐溶液（事故后鉴定为甘铵酸亚铁混合液，含有铁离子，为导电液体），搅拌罐与地面液体输送泵中间，靠近搅拌罐位置约5cm处有一手柄塑料护套损坏的闸阀。搅拌电机外壳螺栓上，接了一根约1.5mm2的单层绝缘铜芯线，线的另一端脱落,没有与大地或其他金属构件、建筑物有物理连接。打开搅拌器电机接线盒（立式安装），接线盒内有积水，呈线状流出。搅拌电机接线使用的是相线、N线（零线）及保护接地线（PE线，注：该线为黄绿相间线，专用于接地）的三芯电缆软线。接线盒内没有连接保护接地线（PE线）。搅拌电机供电开关（型号：DZ47－63）,不带漏电保护功能。

- 死者身穿红色短袖，解放牌胶鞋，未戴安全防护头盔，头顶部有9cm×5cm椭圆形撞击伤痕并伴有电击伤痕。右肘后侧上方、左手掌及指腹部皮肤焦黄，有电流斑痕迹。

（三）佳源公司提质改造情况

2023年1月31日，长沙市农业水利安全生产专业委员会办公室与长沙市农业农村局联合印发《〈长沙市农业安全生产提质实施方案〉的通知》（长农安专办联〔2023〕1号）。2023年2月23日，宁乡市农业水利安全生产专业委员会办公室印发《〈宁乡市农业安全生产提质工作方案〉的通知》（宁农安办发〔2023〕1号）。文件要求健全农业安全责任体系，夯实农业安全生产基础，提升农业安全发展水平，全面完成安全生产设施提质。对农业生产经营主体（含饲料生产企业）按要求实施提质改造并经验收合格的，采取以奖代补的形式给予一次性奖励。

2023年2月17日，佳源公司参加了长沙市关于农业安全生产提质工作动员会，并申请纳入提质改造范围。2023年3月3日，宁乡市农业农村局畜牧水产事务中心（以下简称畜牧水产中心）组织湖南农业大学动物科学院专家对佳源公司提质改造进行现场指导，提出了整改意见。佳源公司根据长沙市、宁乡市提质实施（工作）方案要求及专家意见，制定提质改造方案。2023年3月7日，畜牧水产中心对佳源公司提质改造方案进行审核。佳源公司从2023年4月中旬开始进行提质改造，重点对电器电线整治、粉尘治理、爬梯加装护笼、加装静电消除器等12项问题进行整改，花费改造费用10.78万元，5月底完成提质改造项目。其中公司提质改造中的电气电线整治由公司电工罗利辉负责整改实施，电气电线材料由陈涌购买。2023年6月13日，畜牧水产中心副主任李志坚带队，组织专家对佳源公司提质改造项目进行验收，验收得分96分（总分100分），验收结果为合格。2023年7月31日，宁乡市农业农村局在宁乡市人民政府网上对佳源公司等21家饲料企业安全生产提质改造县级验收合格的项目单位进行公示。事故发生后，佳源公司提质改造奖励被取消。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年8月24日，佳源公司正常组织生产。因天气炎热，该公司上午5时许开始上班，上午10时30分开始中餐。餐后有较长时间休息，避开高温时段作业。上午10时30分吃饭时，新线负责人谭某凯看到该线生产员工刘某云到室外母液搅拌罐进行母液泵输送操作。刘某云出去后大约2分钟，谭某凯为了解搅拌输送系统是否正常，就走到门口观察。到门口，谭某凯发现刘某云头朝墙里卡在搅拌罐与车间墙体的缝隙，身体僵直，仰面朝上，呼叫名字没有反应。谭某凯估计刘某云是触电了，立即呼叫周边的作业人员刘某龙过来，并跑去断开供电总闸，断电后两人对其进行了简单的抢救并拔打陈涌电话。

（二）应急处置情况

企业安全生产负责人陈某、电工罗某辉、员工周发良接到消息，从食堂赶到现场参加救援。到达现场确认停电后，将刘某云抬至车间平地上，刘某云当时没有自主意识，没有心跳和呼吸。几人共同对刘胜云进行心肺复苏急救。10时38分，刘某龙拔打了120急救电话。“120”救护车于11时许赶到现场，医护人员进行十多分钟现场急救后，检查刘胜云已无生命体征。

接到企业事故信息报送后，双江口镇人民政府、双江口镇派出所、市应急管理局、市农业农村局等单位安排人员先后赶赴现场，开展善后处理和事故调查。在宁乡市双江口镇调委会组织协调下，2023年8月24日晚，佳源公司与刘某云家属达成调解协议，签订《人民调解协议书》。事故处置和善后及时，未造成次生事故。

（三）伤亡人员情况

刘某云（死亡），男，52岁，身份证号码43232119711027****，户籍地址为湖南省益阳市赫山区欧江岔镇大胜村第五村民组。2021年刘某云与佳源公司签订劳动合同，担任佳源公司配料工人。

（四）相关鉴定意见

1.法医鉴定结论。受宁乡市应急管理局委托，湖南大学司法鉴定中心对死者刘胜云的尸体进行了鉴定并出具了司法鉴定意见书（湘湖大司鉴〔2023〕病鉴字第8号）。鉴定意见为刘胜云符合电击伤致呼吸循环衰竭死亡。

- 2.检测鉴定结论。受宁乡市应急管理局委托，长沙众安安全技术咨询服务有限公司相关专家对事故发生原因现场进行勘察和技术分析，并出具事故技术鉴定报告（专家意见）。技术鉴定从物的不安全因素、人的不安全行为、环境因素及管理的因素等四个方面对事故发生的危险和有害因素进行了分析，认定这是一起一般触电事故。

四、安全生产管理及安全监管情况

（一）企业安全生产管理情况

经查，佳源公司安全生产主体责任不落实，安全生产管理不到位。一是未执行依法制定的保障安全生产的国家标准和行业标准[]。佳源公司内电气电线安装不符合国家标准要求，新生产线车间搅拌电机控制电源开关没有漏电保护（RCD）功能、搅拌电机接线没有保护地线、可能导电的金属外壳及金属导电体没有可靠接地。二是生产安全事故隐患排查不到位，未采取有效的技术、管理措施及时发现并消除生产过程中存在的事故隐患[]。对公司内电气电线安装不符合国家标准要求、户外搅拌电机设置防雨水装置不规范（仅用塑料桶罩住了电机的上半部分）及生产中搅拌电机接地线脱落导致搅拌电机漏电的事故隐患，未及时发现并采取有效措施消除。三是未督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程[]。公司有安全操作规程，应该先停搅拌电机，再去打开输送管线闸阀。刘胜云在未关停搅拌电机的情况下，先打开因漏电引起通电的输送管线闸阀，导致触电事故的发生。经调查，未停止搅拌电机就打开输送管线闸阀这种违规操作，在该岗位存在经常性，公司管理人员未对该违规行为进行严格管理和督促。四是未督促从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品[]。事故发生当天，天气炎热，从业人员刘胜云身穿红色短袖，解放鞋，全身汗湿，未佩戴劳动防护用具（安全帽）。至事故发生的10时32分，刘某云已连续工作5个小时，公司管理人员多次巡查，均未督促从业人员刘胜云正确佩戴、使用劳动防护用品。

公司实际负责人及生产管理人员未依法履行安全生产管理职责。公司实际负责人陈某，未依法履行主要负责人安全生产管理职责。一是督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未认真督促公司安全生产管理人员开展事故隐患，及时发现并消除存在的触电事故隐患[]。二是未认真实施本单位安全生产规章制度和操作规程。对刘某云等从业人员长期未按照岗位操作规程进行违章作业的行为未及时发现并督促整改[]。

- 公司安全管理人员陈某，未依法履行安全生产职责，未认真检查本单位的安全生产状况，对户外搅拌电机防雨水装置不规范及搅拌电机接地线脱落等生产安全事故隐患未及时排查发现并提出整改意见。新线负责人谭亲凯，日常安全巡查巡检不到位，未制止和纠正从业人员未佩戴、使用劳动防护用品和未督促从业人员严格执行本单位的岗位操作规程。公司电工罗利辉，负责公司电气电线整改维护及提质改造项目中电气电线的实施。对涉事搅拌电机的相关安装不符合国家标准要求未及时发现整改；提质改造项目中仅对搅拌电机进行了摇测，未对搅拌电机线路无绝缘管，控制电源开关没有漏电保护功能等问题进行整改；日常巡查中未及时发现并消除搅拌电机接地线脱落的事故隐患。

（二）安全监管情况

1.属地监管情况

佳源公司位于宁乡市双江口镇。双江口镇党委、政府《关于调整党政负责人分工、干职工到办、联村安排的通知》（双发〔2023〕5号）明确党委委员、武装部长、副镇长谢宇负责武装、乡村振兴工作，分管农业综合服务中心。副镇长温馨协管农业综合服务中心。党委委员、政法委员尹拥军负责政法综治、信访维稳、安全生产工作，分管社会治安和应急管理办（应急委办公室）。农业综合服务中心主任曹卫红。应急委办公室主任陶宇峰（2023年6月初陶宇峰考入宁乡市市场监督管理局后，由副主任曾龙飞暂时负责）。2023年2月20日，农业综合服务中心办公室工作分工会议记录中，动物防疫专干孙宇宏负责双江口镇的畜牧水产发展工作。

2023年，双江口镇应急委办公室组织开展了“安全生产例会暨开工第一课”“特种作业人员培训教育会”“落实安全生产八项措施暨安全生产月活动”“综合应急演练”等工作，佳源公司主要负责人陈涌均参加，并参与了应急委办公室组织的安全知识考试，考试得分88分。2023年5月8日，双江口镇应急委办公室对佳源公司进行了日常检查，未发现问题隐患并交待企业负责人安全注意事项。2023年6月，宁乡市安委办组织安全生产工作专班人员对全市农业农村领域企业开展安全生产工作督查。6月9日，双江口镇应急委办公室曾龙飞参与对佳源公司的安全生产督查。本次督查发现问题隐患12条，责令现场整改3条，另外9条问题隐患工作专班于2023年6月26日交办给宁乡市农业农村局。宁乡市农业农村局于7月4日将相关问题交办给双江口镇农业综合服务中心。佳源公司按照时间节点及时对问题隐患进行了整改，将整改情况上报相关部门，实现“闭环管理”。双江口镇应急委办公室对佳源公司的监管基本履职到位。

2023年4月，双江口镇副镇长温馨带队对佳源公司进行安全生产检查，农业综合服务中心孙宇宏、陈正明参加。检查中发现原料堆放车间无灭火器问题，在规定时间内，对整改情况进行了检查核实并现场拍照存档，形成了闭环。2023年6月13日，动物防疫专干孙宇宏参加畜牧水产中心对佳源公司提质改造项目进行验收和安全生产检查，并在验收合格中签字确认。双江口镇人民政府未有效督促企业落实安全生产主体责任，对公司未认真执行保障安全生产的国家标准和行业标准要求、生产安全事故隐患排查不到位、安全生产管理制度和安全操作规程不落实等问题未及时发现并督促整改。对企业提质改造项目验收检查中，不够深入、细致。

2.行业监管情况

佳源公司是一家饲料添加剂生产企业，宁乡市安全生产委员会文件明确[]，行业安全监管部门是宁乡市农业农村局。宁乡市农业农村局明确其下属单位畜牧水产中心具体负责饲料及饲料添加剂生产经营单位的行业安全生产监管。《关于调整宁乡市畜牧水产事务中心安全生产工作领导小组人员组成及职责分工的通知》（2022年5月20日）明确畜牧水产中心副主任李志坚分管兽药饲料加工生产单位的安全监督管理；陈方志具体负责兽药饲料生产经营单位的消防安全和安全隐患排查整改工作。

近三年，宁乡市农业农村局均将佳源公司纳入年度安全生产监督检查计划，由畜牧水产中心按计划开展检查。2023年1月5日，畜牧水产中心工作人员对佳源公司进行检查，本次检查未发现安全问题及隐患。2023年3月3日，畜牧水产中心副主任李志坚组织专家对佳源公司提质改造进行现场指导，并带队进行安全生产检查。本次查出电力线路需套管、配电箱需更换等5个问题，要企业纳入提质改造项目内容，要求在提质改造验收时一并整改完成。2023年6月13日，李志坚组织专家对佳源公司提质改造项目进行验收，并带队进行安全生产检查，陈方志参与验收及安全生产检查。本次验收结果为合格，出具佳源公司提质改造硬件基本改造完成，需完善验收表、逃生疏散线路图、动火作业缺乏审批程序问题的安全生产检查记录表。

畜牧水产中心对佳源公司的安全检查不全面不深入，未压实企业安全隐患排查主体责任，对公司未认真执行保障安全生产的国家标准和行业标准要求、生产安全事故隐患排查不到位、安全生产管理制度和安全操作规程不落实等问题未及时发现并督促整改。提质改造项目验收不认真，不细致。对3月份佳源公司安全生产检查中发现佳源公司电力线路不规范的问题，在提质改造项目验收中组织不到位，未邀请电气方面的专家进行认真细致复查，出具了结果为合格的验收表。

五、事故原因认定

- （一）事故直接原因

1.佳源公司电气电线安装不符合国家标准要求。涉事搅拌电机控制电源开关没有漏电保护（RCD）功能；搅拌电机接线没有保护地线；可能导电的金属外壳及金属导电体没有可靠接地。事故前几天连续降雨，搅拌电机防水措施不够，接线盒进水；输送管线闸阀手柄的护套损坏。

2.刘胜云违章作业。违反公司岗位操作规程，未按要求先关停搅拌电机，再打开输送管线闸阀，而是在未关停搅拌电机的情况下，先打开了绝缘护套破损的输送管线闸阀；在日常工作中未按要求佩戴安全帽。

- （二）事故间接原因

1.佳源公司安全生产主体责任不落实，公司主要负责人及生产管理人员未依法履行安全生产管理职责。

2.宁乡市农业农村局及双江口镇人民政府履行安全生产行业和属地监管职责不到位，未有效监督企业落实安全生产主体责任。

六、对事故有关责任人员和单位的处理建议

- （一）建议依法不再追究责任的人员

刘胜云，安全意识淡薄，在作业过程中违反公司操作规程，且在操作过程中未按要求佩戴安全帽，导致触电事故发生，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

- （二）建议由宁乡市应急管理局依法处理的单位和个人

1.宁乡县佳源生物科技有限公司。生产安全事故隐患排查不到位，未采取有效的技术、管理措施及时发现并消除生产过程中存在的事故隐患；未督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程；未督促从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款、第四十五条的规定，对事故发生负有责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定[]，给予宁乡县佳源生物科技有限公司罚款的行政处罚。

2.陈涌，佳源公司的实际负责人。作为公司主要负责人，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未认真实施本单位安全生产规章制度和操作规程，对本次事故发生负有重要领导责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[]的规定，给予陈涌罚款的行政处罚。

3.罗利辉，佳源公司电工。担任公司电气电线整改维护及提质改造项目中电气电线的实施者，涉事搅拌电机的相关安装不符合国家标准要求；提质改造项目中仅对搅拌电机进行了摇测，未对搅拌电机线路无绝缘管，控制电源开关没有漏电保护功能等问题进行整改；日常巡查中未及时发现并消除搅拌电机接地线脱落的事故隐患。对本次事故发生负有直接责任，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]的规定，给予罗利辉罚款的行政处罚并提请发证单位依法暂停或者吊销其特种作业操作证（低压电工作业证）。

- （三）建议按企业内部规章处理的个人

1.陈波，佳源公司安全管理人员，负责公司日常安全管理工作。未认真检查本单位的安全生产状况，对户外搅拌电机防雨水装置不规范及搅拌电机接地线脱落等生产安全事故隐患未及时排查发现并提出整改意见，对本次事故发生负有管理责任。鉴于其在2023年5月请假回原单位处理个人事情，直至事故发生前2天才返回佳源公司，建议由佳源公司依据企业内部规章制度处理。

2.谭亲凯，佳源公司技术管理人员兼新线负责人。日常安全巡查巡检不到位，未制止和纠正从业人员未佩戴、使用劳动防护用品，未督促从业人员严格执行本单位的岗位操作规程等问题，对本次事故发生负有现场管理责任。建议由佳源公司依据企业内部规章制度处理。

- （四）监管责任处理建议

1.李志坚，畜牧水产中心副主任。作为兽药饲料监督管理工作的分管领导，未有效督促佳源公司落实安全生产主体责任，在提质改造项目验收中组织不到位，未邀请电气方面的专家进行认真细致复查。对本次事故发生负有领导责任，建议给予其提醒谈话。

2.陈方志，畜牧水产中心工作人员。作为兽药饲料生产经营单位的消防安全和安全隐患排查整改工作的直接负责人，未压实佳源公司安全隐患排查主体责任，在提质改造验收检查中不认真、不细致，对本次事故发生负有安全监管责任，建议责令检查。

3.谢宇，双江口镇党委委员、武装部长、副镇长。分管农业综合服务中心，未有效督促指导镇农业综合服务中心对属地农业企业的安全监督检查，未有效督促佳源公司落实安全生产主体责任，对事故的发生负有领导责任，建议给予其提醒谈话。

4.孙宇宏，双江口镇动物防疫专干。未有效督促佳源公司落实安全生产主体责任，在提质改造验收检查中不认真、不细致，对事故的发生负有安全监管责任，建议责令检查。

七、防范措施

有关各方要深刻汲取佳源公司“8·24”一般触电事故教训，认真分析事故发生原因，举一反三，全面加强安全生产管理，深入开展生产安全事故隐患排查治理。具体要落实如下防范措施：

（一）严格落实企业安全生产主体责任。

- 佳源公司。一是要改善本单位安全生产条件和工作水平，对车间内电气线路进行全面摸底排查，杜绝乱拉乱搭现象，按要求安装设备漏电保护器；二是要督促从业人员正确佩戴劳动防护用品，要及时发现并制止车间作业人员的违章作业行为；三是要及时发现并消除事故隐患，要建立健全车间安全生产隐患排查治理制度，定期组织全车间隐患排查，加强对车间用电作业的现场安全检查力度，消除安全隐患；四是要规范并督促从业人员严格执行岗位操作规程，要加强生产作业现场的日常安全检查、巡视和现场管理，确保作业中的安全状态。

- （二）严格落实行业安全生产监督管理责任。

宁乡市农业农村局畜牧水产事务中心要认真落实行业安全生产管理责任。认真汲取事故教训，严格落实“三管三必须”要求，加大辖区内饲料生产企业安全生产管理，强化企业安全生产主体责任，有效解决本辖区部分生产经营单位存在隐患排查治理工作开展不彻底、从业人员执行岗位操作规程不严等问题，坚决防范各类安全事故发生，推动本辖区安全生产总体形势的好转与稳定。

（三）严格落实属地监管职责。

宁乡市双江口镇人民政府要认真履行安全生产监督管理属地责任，切实强化责任担当。一是要汲取事故教训，启动“一盘棋”应急响应要求，号召镇域内企业汲取事故教训，认真落实企业主体责任，开展自查自纠，排查整改一批安全隐患。二是领导带队检查和执法检查要深入细致，对属地企业进行一轮深入细致的检查，帮助企业查找安全问题，消除事故隐患；三是要加强对企业安全生产宣传教育和指导，通过普及安全生产法律法规、日常隐患排查方法、事故防范措施等安全知识，进一步提高企业安全意识，确保生产活动安全有序进行。

抄送：市农业农村局、双江口镇人民政府

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第十一条　第二款 生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准和行业标准。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[?] 《宁乡市安全生产委员会成员单位及有关单位（机构）安全生产职责分工规定》（宁安发﹝2021﹞13号）第二十三条 市农业农村局 1. 负责对全市农业系统和畜牧水产养殖单位（包括饲料加工）实施安全监督管理。

[?]  《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[?]  《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[?]  《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。