汉沽管理区“11.19”燃气管道

泄漏起火事故调查报告

2022年11月19日15时55分，唐山泰达燃气有限公司在汉沽管理区临津产业园内的燃气管道发生泄漏起火事故，烧损津秦高铁供电、工务设备设施，造成行车中断，直接经济损失775.3971万元，未造成人员伤亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，11月20日，经唐山市人民政府决定成立了汉沽管理区“11.19”燃气管道泄漏起火事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由市应急局、市公安局、市总工会、市发改委、市住建局、市消防救援支队、国家铁路局、天津铁路公安处和汉沽管理区管委会派员参加，聘请有关专家组成专家组，全面开展事故调查工作。唐山市纪委监委成立了追责问责组，依规依纪依法对有关责任单位和责任人员开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查现场、调阅资料、问询谈话、检测鉴定等，查清了事故发生的时间、地点、经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，确定了事故性质，认定了有关单位及人员的责任，对事故单位及其有关人员提出了处理建议，制定了事故防范和整改措施。唐山市纪委监委追责问责组对事故涉及有关公职人员和单位进行了责任认定，并提出了追责问责建议。

# 一、事故基本情况

## （一）事故单位情况

### 1.唐山泰达燃气有限公司

唐山泰达燃气有限公司(以下简称唐山泰达公司)，成立于2011年10月11日，法定代表人周水蓉，注册资本37869400元整，注册地址河北省唐山市汉沽管理区临津工业聚集区，2020年3月31日取得燃气经营许可证。公司主要经营范围：输气管道、燃气库的建设、经营；管道天然气和压缩天然气的储备、加工、销售等。公司下设7个职能部门：安全管理部、运行部、工程部、市场部、财务部、综合部等。公司现有员工共计70名，其中专职安全管理人员3名。

### 2.天津泰达滨海清洁能源集团有限公司

天津泰达滨海清洁能源集团有限公司(以下简称滨海清洁能源公司)，成立于1994年3月16日，法定代表人董成江，注册资本25000万美元，注册地址天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区6号楼501-2室，2017年11月20日取得燃气经营许可证。公司经营范围：燃气经营，燃气燃烧器具安装、维修等。公司内设人力资源部、安全技术部等11个职能部门，下辖滨海输气运营中心等3家运营中心，下设宝坻分公司等6家分公司。公司现有员工共计565名，其中专职安全管理人员26名。

滨海清洁能源公司滨海输气运营中心（以下简称滨海输气中心）成立于2013年，为滨海清洁能源公司下属单位，办公地点位于天津市滨海新区渤海路25号，主要负责次高压及以上压力等级管线、相关场站的日常运营管理，下设5个职能部门：综合部、维抢修部、生产运行部、安全管理部、管道保护部，现有员工120名，其中专职安全管理人员4名。

### 3.唐山市宝发公路工程服务有限公司

唐山市宝发公路工程服务有限公司（以下简称唐山宝发公司），成立于2015年6月17日，类型有限责任公司，法定代表人肖东国，统一社会信用代码911302973480692876，注册资本2000万元，注册地址河北省唐山市汉沽管理区临津产业园。公司经营范围商品混凝土生产、销售，水泥稳定碎石、二灰碎石搅拌加工等。公司下设生产部、技术部、器材部等职能部门，现有职工约30人。

### 4.自然人董立国

董立国，男，唐山市汉沽管理区人，唐山市汉沽管理区宝发公路设施制造有限公司（法定代表人肖东国，与唐山宝发公司在同一院内）业务员，事故点南侧堆放的废渣实际所有人。从2022年10月11日起，董立国在高铁桥下燃气管道上方堆放废渣，占地长约145米、宽约22.5米、最大高度约6米、面积约3275平方米、体积约5758立方米。

## （二）事故相关单位情况

### 1.天津市水利工程有限公司

天津市水利工程有限公司（以下简称天津水利公司），成立于1980年10月12日，类型有限责任公司，法定代表人运如广，统一社会信用代码91120103103319698M，注册资本15000万元，注册地址天津市河西区珠江道29号。公司经营范围：建筑工程施工、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、施工作业等。安全生产许可证编号：（津）JZ安许证字[2004]000018，有效期2022年11月14日至2025年11月14日。公司具备机电工程施工总承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级等资质。2011年8月8日，公司取得《特种设备安装改造维修许可证》（编号：TS3812053-2015），获准从事压力管道安装。公司内设人力资源部、安全监督中心等9个部室，下设13个分公司。公司现有员工483名，其中专职安全管理人员180余名。

### 2.天津市博华工程建设监理有限公司

天津市博华工程建设监理有限公司（以下简称博华监理公司）成立于2003年4月，类型有限责任公司，法定代表人冯金平，统一社会信用代码为91120104749102455D,注册资本300万元，注册地址天津市南开区长江道孤山路2号。公司经营范围：工程管理服务、技术服务、技术开发、技术咨询等。公司具备房屋建筑工程监理甲级、化工石油工程监理甲级、市政公用工程监理甲级等资质。公司内设安全环保部、工程技术部等6个部（处、室）。公司现有员工57名，其中专职安全管理人员20余名。

### 3.中国市政工程华北设计研究总院有限公司

中国市政工程华北设计研究总院有限公司（以下简称华北设计公司），成立于1993年9月10日，类型有限责任公司，法定代表人吴凡松，注册资本7亿元人民币，统一社会信用代码911200004013602422，地址天津市河西区气象台路99号。公司经营范围：承担国内外工程的规划、咨询、勘测、设计、项目总承包、施工安装运营、项目管理等。公司具备工程设计综合资质甲级、城乡规划甲级、工程咨询单位甲级、工程勘察专业类（岩土工程）甲级等资质。公司内设安全生产管理部等11个部（处、室），下设49家单位。公司现有员工2700余名。

### 4.北京高铁工务段唐山高铁线路车间

唐山高铁线路车间隶属于中国铁路北京局集团有限公司高铁工务段，设党支部书记、主任各1名，另设副主任2名，分别主管安全和生产，还有4名业务指导，共有员工95人；负责津秦高铁（K56+300-K262+728）区间的维修养护，包括铁轨、路基、轨道支撑，以及附属物和铁路外部环境巡视检查整治工作。

## （三）涉事燃气管道建设相关合同签订情况

### 1.施工合同签订情况

2012年2月，唐山泰达公司与天津水利公司签订河北省建设工程施工合同，工程名称为汉沽天然气供气工程，工程地点为唐山市汉沽管理区，工程内容为安装马庄村至临津产业园高压管线（管径DN400）20公里，合同金额约为1800万元。

### 2.监理合同签订情况

2011年11月30日，唐山泰达公司与博华监理公司签订《建设工程监理合同》，工程名称为汉沽管理区天然气配套项目高压管道工程，工程地点为汉沽管理区，工程规模为D406.4埋地总长12116.4米，D406.4定向穿越7130.53米，工程概算投资额约为2000万元。

### 3.设计合同签订情况

2012年1月5日，唐山泰达公司与华北设计公司签订《建设工程设计合同》，工程名称为唐山泰达燃气有限公司燃气工程，工程地点为唐山临津产业园、天津汉沽，工程规模包括自蓟运河至临津站高压管线约20Km，设计压力4.0MPa，流量6亿立方米/年，工程设计任务为燃气高压、次高压管线、场站。

## （四）涉事燃气管道工程项目情况

### 1.基本情况

涉事燃气管道项目工程为天津滨海DN406.4mm高压天然气管线工程马庄-临津产业园区21公里（河北段），该段工程共分4段，分别为马庄-任庄段（总长6150米、直埋4262米、穿越1888米）、任庄-蓝欣玻璃段（总长4708.96米）、任庄-汉沽钢厂段（总长3594.63米、直埋1389.63米、穿越2205米）、西庄坨-临津产业园段（总长4861.31米、直埋2015.76米、穿越2872.32米），其中涉事燃气管道属于西庄坨-临津产业园段。钢管采用天津市华油钢管有限公司生产的螺旋缝双面埋弧焊钢管，管径D406.4mm，壁厚为6.4mm、7.1mm和9.5mm。强压6.0Mpa，气密4.6Mpa。焊口总数2227道。

### 2.审批情况

2010年11月22日，唐山市工商行政管理局同意预先核准企业名称唐山泰达燃气有限公司，其住所设在唐山市汉沽管理区。

2011年1月13日，汉沽管理区发改局核准并出具《关于核准唐山市汉沽管理区天然气配套项目申请报告的通知》，并分别于2015年1月16日、2016年6月2日、2017年6月7日同意该项目延期。

2011年1月26日，原唐山市国土资源局汉沽管理区分局出具了《关于唐山泰达燃气有限公司“汉沽管理区天然气配套”建设项目拟用地情况的说明》。

2011年3月4日，原唐山市环保局汉沽管理区环保分局出具了环评审查意见。

2011年7月12日，汉沽管理区消防大队出具了《关于滨海投资有限公司建设汉沽管理区天然气配套项目消防初审意见》。

汉沽管理区城乡规划局2017年1月10日补发了《建设用地规划许可证》，4月19日补发了《建设工程规划许可证》，7月12日，汉沽管理区住建局补发了《建筑工程施工许可证》。

### 3.建设情况

（1）设计

2012年5月7日，因西庄坨-临津产业园段项目工程管道路由与正在施工建设的津秦客运专线存在3km的并行段，建设单位组织7名专家组成专家组，对该并行段实施方案可行性进行论证，鉴于此段铁路为高架高铁，专家组建议采取措施以确保安全性，依据《铁路运输安全保护条例》（国务院第430号令）第十条规定，燃气管线路由应距离铁路桥梁不小于15米；适当增加管道设计壁厚，提高管线探伤率增加管线自身安全；燃气管道直埋段上做防护盖板，加设检测孔。

2012年11月，设计单位根据专家论证会建议，重新设计并出具施工图，明确提出，本段燃气管线并行津秦铁路部分与铁路桥梁距离不小于15米，采用直缝双面埋弧焊钢管，管道壁厚应增加至9.5毫米，管道环焊缝双百探伤。与铁路桥梁距离50米范围之内的直埋管道，管沟上做防护盖板和警示带，并加检测孔。

2012年5月7日前，西庄坨-临津产业园段项目工程设计施工图缺失。

- （2）施工（监理）

2011年2月25日西庄坨-临津产业园段项目工程开工建设，2011年3月17日开始管道焊接，2011年11月12日焊接完成，2011年11月13日管道防腐完成，2011年11月21日拉管完成，2012年11月30日管道阴保完成，2012年12月10日竣工。

（3）竣工验收环节

2012年12月10日，施工单位撰写了马庄-临津产业园段项目工程《竣工总结》，2012年12月20日，监理单位出具了该工程《工程质量评估意见及结论》，建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位对该工程进行了竣工验收，主要工程量：螺旋缝焊接钢管DN400 20792.4m（其中穿越8592m），DN6007m；阴极保护49组；警示带12200.4m；DN400阀门4个、DN600阀门1个，验收意见合格，并出具了《工程竣工报告》和《工程竣工验收证明书》。建设单位未将工程竣工验收报告报汉沽管理区住建局备案。

### 4.运行情况

2012年12月，涉事燃气管道建成投入运行，该管道设计最高运行压力为4.0MPa，实际运行压力在3.05至3.65MPa范围内波动，管道发生泄漏时实际工作压力为3.3MPa。

### 5.涉事管道产权及管理情况

唐山泰达公司是涉事燃气管道的产权单位，负责中低压管道运行管理和巡线维护，滨海清洁能源公司滨海输气运营中心负责次高压及以上管道运行管理和巡线维护。唐山泰达公司是滨海清洁能源公司的全资子公司。

## （五）涉事高铁情况

涉事高铁为津秦高速铁路，又名津秦客运专线，是一条连接天津市与河北省秦皇岛市的高速铁路，是国家中长期铁路网规划中的一部分，并与京哈铁路秦沈段相连。2008年11月8日，津秦高铁正式动工建设，2013年12月1日，正式投入运营。津秦高铁全长261.3千米，共设车站9个，设计速度350千米/小时，运营速度350千米/小时。事故发生地点为津秦高铁下坞蓟运河特大桥（滨海北至唐山津秦场间K84+478处），东侧约11米处埋地天然气管道。此高铁路段处在津秦高铁（K56+300-K262+728）区间内，由北京高铁工务段唐山高铁线路车间负责维修养护。

## （六）涉事废渣堆积情况

涉事废渣所有人为唐山市汉沽管理区宝发公路设施制造有限公司业务员董立国个人所有，该废渣主要供唐山宝发公司及其他单位使用。2022年10月11日开始，董立国陆续在涉事燃气管道事故点南侧管道上方、铁路下方进行堆放。至事发时，废渣堆料长约145米、宽约22.5米、最大高度约6米、面积约3275平方米、体积约5758立方米。

# 二、事故现场勘验情况

燃气泄漏点位于涉事燃气管道K6+950（津秦高铁滨海北至唐山津秦场间K84+478东侧约11米）一个10度弯头下游侧环焊缝连接处，西侧为津秦高铁高架桥，距高架桥中心线17.25米（高架桥桥面宽度为12米）；东侧为河沟；上方为唐山宝发公司建造的4个水池，大水池深约2米，三个小水池深约1米；东北侧25.22米为洒水车，东北侧27.49米为10KV高压线杆，西南侧28.7米为停放的自卸式货车；距上游利源站约7km，距下游临津站约3km。管道断裂口间距约1.84米，北侧断口埋深2.04米，南侧断口埋深1.94米。事故区域西侧为宝发公司，东侧为南北向河面，南侧为堆放的废渣。（见图1、图2）

图1事发现场图

图2事发现场测绘图

# 三、直接经济损失

- 在汉沽管理区“11.19”燃气管道泄漏起火事故中，中国铁路北京局集团有限公司损失为677.7978万元，唐山泰达公司损失为20.5793万元，北控（唐山）城市服务有限公司损失为21.02万元，屈洪友损失为56万元，直接经济损失共计775.3971万元。

# 四、事故管道鉴定及其他情况

## （一）涉事管道断裂鉴定情况

2022年12月11日,唐山市汉沽管理区管理委员会委托中国石油集团工程材料研究院有限公司(以下简称工程材料研究院)对管线断裂原因进行分析。12月13日，工程材料研究院同意对事故管材进行失效分析，并接收破损管道，成立了失效分析项目组,编制了详细的分析方案,试验分析内容包括:宏观形貌观察、无损检测、理化性能测试、有限元模拟、断裂成因分析等。

2023年5月17日，工程材料研究院提交了《失效分析报告》〔（2023管失字0019号）〕（报告题目：唐山市汉沽管理区天然气配套工程临津产业园天然气管线断裂失效分析），得出管线断裂产生原因：高压天然气管道事故点南侧管道上方、高铁下方进行堆料，堆料形成的侧向推力是下游管线发生偏移的主要外载,该外载造成管线断裂前发生偏移,引起环焊缝应力集中明显,偏移引起的应力集中致使环焊缝断裂。

## （二）事故起火点论证情况

通过事故泄漏点北侧高塔监控视频判定，15时55分59秒，3.3MPa天然气瞬间大量涌出，形成冲击波将上方水池中的泥水混合物带起，泥水混合物落在高压电线杆顶部的绝缘子上，致使绝缘子表面绝缘性能破坏，15时56分02秒，第二次喷射出大量烟气等雾状混合物包裹绝缘子，泥水混合物与烟雾形成污秽放电，点燃周围天然气。

# 五、事故发生经过

2022年15时55分59秒，天津滨海DN406.4mm高压天然气管道西庄坨-临津产业园段K6+950处突然发生断裂，3.3MPa的高压天然气瞬间大量涌出，将管道覆土层掀开，并将覆土层上方水池中的泥水混合物带起，向四周迅速扩散。喷出的天然气在管道断裂处东北侧27.49米10kv高压线杆顶部绝缘子处起火燃烧，将距管道断裂处11.25米的津秦高铁供电、工务设备设施烧损，造成津秦高铁行车中断，无人员伤亡。

# 六、事故上报及抢险救援情况

## （一）事故报告情况

16时50分，唐山市应急管理局接天津铁路公安处电话告知天津靠近唐山汉沽管理区地界发生起火事件，经与唐山汉沽管理区应急管理中心确认，唐山汉沽管理区临津产业园内津秦高铁高架桥下天然气管道断裂泄漏起火。17时05分，唐山市应急管理局分别向河北省应急厅，唐山市委、市政府报告事故情况。

## （二）事故抢险救援情况

### 1.企业应急处置情况

事故发生后，15时57分，滨海清洁能源公司能源调度中心值班人员发现利源站压力逐渐由3.3MPa降至2.98MPa；16时03分，接到利源站报告，站内压力降到2.12MPa；16时10分，临津站电话报告进站压力降低迅速，并对进站阀门进行关闭操作；16时17分，关闭进站阀门。滨海清洁能源公司能源调度中心与各场站核实管网压力异常情况发生后，做出关闭利源站阀门指令，16时21 分，通知利源站关闭通往临津方向阀门；16时30分，利源站关闭干线截断阀门；16时40分，滨海输气中心维抢修部有关人员到达现场，配合消防人员共同确定灭火方案，并进行灭火。

### 2.政府及有关部门抢险救援情况

事故发生后，省委常委、市委书记武卫东立即作出批示，要求抓紧协同抢修，调查事故，严防次生灾害，有情况随时报告，并到现场指导应急处置工作。市委副书记、市长田国良，市委常委、常务副市长乔朝英，副市长、市公安局局长赵晋进分别带领市发改委、住建局、公安局和应急局等有关部门主要负责同志先后赶赴现场指导救援。省应急厅党委委员、二级巡视员王玉洁带领相关人员连夜赶赴现场指导应急处置工作。汉沽管理区主要领导和相关部门主要负责人、分管负责人第一时间赶赴现场参加应急救援。另外，天津市应急管理局、消防救援总队、宁河区等有关部门负责同志到场指导救援工作。

汉沽管理区成立了由区党工委书记任指挥长，区分管领导任副指挥长，区各有关部门主要负责人为成员的现场应急救援现场指挥部，指导应急救援的各项工作。16时21分，天津市滨海新区汉沽消防救援大队、宁河消防救援支队，唐山市汉沽管理区公安消防专职队、唐山市消防救援支队出动35台消防救援车、175名消防队员相继到达现场进行救援。16时45分，火情得到有效控制，18时35分，管道残火彻底扑灭，20日凌晨2时50分，受损天然气管道内残留天然气通过氮气置换全部排空，现场铁路线路维修环境安全。此后，北京铁路局持续组织力量连夜抢修，21日23时58分，津秦高铁受损部分抢修完毕，恢复通车。

# 七、事故原因及性质

## （一）直接原因

一是唐山市汉沽管理区宝发公路设施制造有限公司业务员董立国违反《铁路安全管理条例》第三十条、《唐山市燃气管理办法》第二十四条和第二十五条的规定，擅自在高压天然气管道事故点南侧管道上方、高铁下方进行堆料，堆料形成的侧向推力造成管线断裂前发生偏移,偏移引起的应力集中致使管线环焊缝断裂，造成高压天然气瞬间大量涌出，在距泄漏点东北侧27.49米处10kv高压线杆顶部绝缘子处遇点火源燃烧；二是唐山泰达公司未按照西庄坨-临津产业园段设计施工图组织实施，管道断裂处距铁路桥梁边缘距离为10.98米，与不小于15米设计要求不符，致使津秦高铁供电、工务设备设施被明火烧损，造成行车中断。

## （二）间接原因

### 1.唐山泰达公司

违反《建设工程质量管理条例》第十六条第二款第（一）项的规定，唐山泰达公司未按照西庄坨-临津产业园段设计施工图组织实施、竣工验收，管道壁厚为6.4毫米（设计为9.5毫米），管道上方未设置防护盖板和警示带。

### 2.滨海清洁能源公司

违反《城镇燃气管理条例》第三十五条的规定和《巡线管理制度》（试行）第3.2.3条的规定，巡检过程中，发现涉事燃气管道上方土渣占压，未及时进行处置、制止；未发现管道上方挖掘等行为。

### 3.唐山宝发公司

违反《城镇燃气管理条例》第三十四条、《唐山市燃气管理办法》第二十四条和第二十五条的规定，在未与滨海清洁能源公司共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施的情况下，擅自对公司东侧高铁下、燃气管道上区域进行封闭并实施管理，未对公司业务员董立国在公司封闭管理的范围（涉事燃气管道上方区域）内违法违规堆放废渣进行制止，安全管理不到位，同时建造水池，清洗水泥罐车，并使用挖掘机对水池进行挖掘清淤，致使管道上方覆土变薄。

### 4.汉沽管理区住建局

未履行建筑行业部门监管职责，对唐山泰达燃气有限公司未批先建、未按照设计施工、未履行竣工验收备案手续等违法违规行为失管失察；未及时发现并制止唐山宝发公司及个人董立国将事故路段的天然气管道区域封闭，并占有、使用的行为。

### 5.临津产业园

未落实燃气安全生产属地管理责任，对唐山宝发公司封闭其厂区东门外侧高铁桥下直埋燃气管道上区域，并在该区域内挖坑洗车的行为失管失察；对个人董立国在上述区域堆放土渣的行为失管失察。

### 6.汉沽管理区管委会

落实安全生产监管属地责任不到位，对区住建局落实燃气工程建设和城镇燃气管道运营监管工作督促检查不到位。对临津产业园未落实燃气安全生产属地管理责任督促检查不到位。

## （三）事故性质

经调查认定，汉沽管理区“11.19”燃气管道泄漏起火事故是一起一般生产安全责任事故。

# 八、存在的主要问题

### 1.唐山泰达公司

（1）违反《城镇燃气输配工程施工及验收规范CJJ33-2005》第1.0.3条的规定，未取得建设行政主管部门批准的施工许可文件，便要求施工单位开工。

（2） 违反《建设工程质量管理条例》第四十九条的规定，自涉事燃气管道工程竣工验收合格之后，未将工程竣工验收报告报汉沽管理区住建局备案。

### 2.滨海清洁能源公司

（1）管网巡检记录存在后补、代签等行为。2022年11月6日起，巡线员在完成巡检工作后，未及时填写巡检记录，11月19日事故发生后，由他人代填写并签字。

（2）在巡查涉事燃气管道过程中，发现土渣占压区域管道警示标志缺失，但未采取措施及时设置。

（3）应急处置响应滞后。企业内部信息报送、研判时间过长，致使高压燃气持续泄漏33分钟。

### 3.唐山宝发公司

（1）未与滨海清洁能源公司签订燃气管道设施保护范围内的安全管理协议，对该范围内的作业活动未进行有效的安全管理。

（2）未按照《高铁外部环境安全监管协议》（唐山宝发公司与北京高铁工务段唐山高铁线路车间签订）要求，对铁路保护区域范围内堆放的废渣进行日常管理防护。

### 4.北京高铁工务段唐山高铁线路车间

北京高铁工务段唐山高铁线路车间对巡查发现事发路段环境问题企业整改不利的情况下未及时报告地方政府督促整改。

### 5.华北设计公司

在涉事燃气管道竣工验收时，未发现施工单位实际施工与设计施工图（2012年11月出具）不符，便在《工程竣工报告》和《工程竣工验收证明书》加盖公司公章。

# 九、责任追究建议

## （一）建议追究刑事责任人员

董立国，男，唐山市汉沽管理区宝发公路设施制造有限公司业务员。董立国擅自在高压天然气管道事故点南侧管道上方、高铁下方进行堆料，堆料形成的侧向推力造成管线断裂前发生偏移,偏移引起的应力集中致使管线环焊缝断裂，对事故发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议将其移送司法机关追究刑事责任。

## （二）建议给予行政处罚的人员

1.董成江，男，中共党员，滨海清洁能源公司法定代表人，负责公司全面工作，违反了《安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时督促处置巡检过程中发现的管道上方土渣占压、挖掘等事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由汉沽管理区应急管理中心给予董成江上一年年收入百分之四十的罚款，即12.04万元的罚款。

2.肖东国，男，中共党员，唐山宝发公司法定代表人，负责公司全面工作，违反了《安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时督促消除在管道上方土渣占压、挖掘等事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议汉沽管理区应急管理中心给予肖东国上一年年收入百分之四十的罚款，即1.92万元的罚款。

3.董立国，男，唐山市汉沽管理区宝发公路设施制造有限公司业务员。违反《铁路安全管理条例》第三十条、《唐山市燃气管理办法》第二十四条和第二十五条的规定，擅自在高压天然气管道事故点南侧管道上方、高铁下方进行堆料，堆料形成的侧向推力造成管线断裂前发生偏移,偏移引起的应力集中致使管线环焊缝断裂，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议汉沽管理区应急管理中心给予董立国上一年年收入百分之四十的罚款，即0.48万元的罚款。

## （三）建议给予行政处罚的单位

### 1.唐山泰达公司

唐山泰达公司违反了《建设工程质量管理条例》第十六条第二款第（一）项的规定，未按照西庄坨-临津产业园段设计施工图组织实施，致使施工实际与设计不符，管道断裂处距铁路桥梁边缘距离为10.98米，与不小于15米设计要求不符，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定和河北省应急管理厅关于印发《河北省安全生产行政处罚自由裁量标准》的通知（冀应急〔2022〕23号）的有关规定，建议汉沽管理区应急管理中心给予唐山泰达公司行政罚款40万元。

### 2.滨海清洁能源公司

滨海清洁能源公司违反了《城镇燃气管理条例 》第三十五条和《巡线管理制度》（试行）第3.2.3条的规定，巡检过程中，发现涉事燃气管道上方土渣占压，未及时进行处置、制止；未发现管道上方挖掘等行为，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定和河北省应急管理厅关于印发《河北省安全生产行政处罚自由裁量标准》的通知（冀应急〔2022〕23号）的有关规定，建议汉沽管理区应急管理中心给予滨海清洁能源公司行政罚款50万元。

### 3.唐山宝发公司

唐山宝发公司违反了《城镇燃气管理条例 》第三十四条、《唐山市燃气管理办法》第二十四条和第二十五条的规定，在未与滨海清洁能源公司共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施的情况下，擅自对公司东侧高铁下、燃气管道上区域进行封闭并实施管理，未对公司业务员董立国在公司封闭管理的范围（涉事燃气管道上方区域）内违法违规堆放废渣进行制止，安全管理不到位，同时建造水池，清洗水泥罐车，并使用挖掘机对水池进行挖掘清淤，致使管道上方覆土变薄，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定和河北省应急管理厅关于印发《河北省安全生产行政处罚自由裁量标准》的通知（冀应急〔2022〕23号）的有关规定，建议汉沽管理区应急管理中心给予唐山宝发公司行政罚款60万元。

## （四）建议公司内部处理人员

### 1.滨海清洁能源公司（7人）

（1）陈金明，男，滨海清洁能源公司滨海输气运营中心巡检员，负责公司次高压及以上燃气管道的巡检工作。巡检过程中，发现涉事燃气管道上方土渣占压，未及时进行处置、制止；未发现管道上方挖掘等行为，对事故发生负有责任。建议滨海清洁能源公司按照企业内部管理规定对其进行处理。

（2）姜宗斌，男，滨海清洁能源公司滨海输气运营中心巡检员，负责公司次高压及以上燃气管道的巡检工作。巡检过程中，发现涉事燃气管道上方土渣占压，未及时进行处置、制止；未发现管道上方挖掘等行为，对事故发生负有责任。建议滨海清洁能源公司按照企业内部管理规定对其进行处理。

（3）郭丰华，男，滨海清洁能源公司滨海输气运营中心维抢修部副部长兼任蓝欣站站长，负责公司次高压及以上燃气管道的巡检工作。巡检过程中，发现涉事燃气管道上方土渣占压，未及时进行处置、制止；未发现管道上方挖掘等行为，对事故发生负有责任。建议滨海清洁能源公司按照企业内部管理规定对其进行处理。

（4）徐国松，男，滨海清洁能源公司滨海输气运营中心管道保护部牵头副部长，负责对巡线工的巡线工作进行检查。对巡检员上报的涉事燃气管道上方土渣占压问题，未及时进行处置、制止，对事故发生负有责任。建议滨海清洁能源公司按照企业内部管理规定对其进行处理。

（5）朱江，男，滨海清洁能源公司滨海输气运营中心总经理助理，负责对日常管网巡线工作进行监督。督促监督巡检员日常管网巡线工作不到位，以致未能及时处置、制止涉事燃气管道上方占压的土渣，对事故发生负有责任。建议滨海清洁能源公司按照企业内部管理规定对其进行处理。

（6）程国梁，男，2021年1月至6月任滨海清洁能源公司滨海输气运营中心总经理，负责中心全面工作。督促监督巡检员日常管网巡线工作不到位，获悉涉事燃气管道上方土渣占压后，未重视，未进行盯办，对事故发生负有责任。建议滨海清洁能源公司按照企业内部管理规定对其进行处理。

（7）马晓麟，男，2021年7月任滨海清洁能源公司滨海输气运营中心总经理，负责中心全面工作。督促监督巡检员日常管网巡线工作不到位，以致未能及时处置、制止涉事燃气管道上方占压的土渣，对事故发生负有责任。建议滨海清洁能源公司按照企业内部管理规定对其进行处理。

### 2.唐山宝发公司（1人）

孙国强，男，唐山宝发公司办公室主任兼安全环保部部长，负责法务、对外事务、安全、环保、追欠等工作。对公司业务员董立国在公司封闭管理的范围（涉事燃气管道上方区域）内违法违规堆放废渣，对公司违规建造水池、清洗水泥罐车、挖掘清淤管理不到位，对事故发生负有责任，建议唐山宝发公司按照企业内部管理规定对其进行处理。

## （五）对事故调查中发现的其他问题另案处理

1.对于北京高铁工务段唐山高铁线路车间存在的问题，建议由北京高铁工务段另案处理。

2.对于唐山泰达公司、滨海清洁能源公司、唐山宝发公司、华北设计公司存在的问题，建议由汉沽管理区管委会另案调查处理。

## （六）对有关公职人员的处理建议

### 1.汉沽管理区住建局（6人）

（1）杜伟新，中共党员，汉沽管理区市政公司董事长，2010年7月至2013年11月任汉沽管理区住建局局长，负责全面工作。任职期间未履行建筑行业部门监管职责，对唐山泰达燃气有限公司未批先建、未按照设计施工、未履行竣工验收备案手续等违法违规行为失管失察，负有主要领导责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项之规定，建议给予杜伟新政务警告处分。

（2）蒋永生，中共党员，2013年11月至今任汉沽管理区住建局党组书记、局长，负责全面工作。对唐山泰达燃气有限公司涉事天然气管道未落实行业监管职责，对企业无证经营行为未进行查处，未进行日常监管，未及时发现并制止唐山宝发公司及个人董立国将事故路段的天然气管道区域封闭，并占有、使用的行为，负有主要领导责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项之规定，建议给予蒋永生政务警告处分。

（3）田宝，中共党员，汉沽管理区政法维稳中心党组书记、主任。2014年3月至2018年2月任汉沽管理区住建局副局长，分管燃热科、城乡住房保障等科室工作。任职期间对唐山泰达燃气有限公司涉事天然气管道未落实行业监管职责，未进行日常监管，对企业无证经营行为未进行查处，负有直接责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项之规定，建议给予田宝政务记过处分。

（4）黄振华，中共党员，汉沽管理区市政服务有限公司副经理，2010年7月至2022年1月期间任汉沽管理区住房和城乡建设局副局长，兼任质监站站长，分管建筑工程施工审批、建筑工程质量备案等工作。任职期间未履行建筑行业部门监管职责，对唐山泰达燃气有限公司未批先建、未按照设计施工、未履行竣工验收备案手续等违法违规行为失管失察，负有直接责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项之规定，建议给予黄振华政务记过处分。

（5）庞伟，男，中共党员，2018年3月任汉沽管理区住建局副局长，分管燃热住房保障、建管和工程建设工作。对唐山泰达燃气有限公司涉事天然气管道未落实行业监管职责，未进行日常监管，对企业无证经营行为未进行查处，未及时发现并制止唐山宝发公司及个人董立国将事故路段的天然气管道区域封闭，并占有、使用的行为，负有直接责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项之规定，建议给予庞伟政务记过处分。

（6）陈建辉，中共党员，2013年8月至今任汉沽管理区燃热科负责人，负责城镇燃气管道运营监管工作。对唐山泰达燃气有限公司涉事天然气管道未落实行业监管职责，未进行日常监管，对企业无证经营行为未进行查处，未及时发现并制止唐山宝发公司及个人董立国将事故路段的天然气管道区域封闭，并占有、使用的行为，负有直接责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项之规定，建议给予陈建辉政务记过处分。

### 2.临津产业园（2人）

（1）杨会勇，中共党员，2021年6月至今任汉沽管理区临津产业园服务中心主任，负责中心全面工作。未落实燃气安全生产属地管理责任，对唐山宝发公司封闭其厂区东门外侧高铁桥下直埋燃气管道上区域，并在该区域内挖坑洗车的行为失管失察；对个人董立国在上述区域堆放土渣的行为失管失察，负有主要领导责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项之规定，建议给予杨会勇政务警告处分。

（2）王裕栋，中共党员，2022年3月至今任汉沽管理区临津产业园服务中心副主任，负责安全生产、消防、环保、交通等工作。未落实燃气安全生产属地管理责任，对宝发公司封闭其厂区东门外侧高铁桥下直埋燃气管道上区域，并在该区域内挖坑洗车的行为失管失察，对个人董立国在上述区域堆土占压的行为失管失察，负有直接责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项之规定，建议给予王裕栋政务记过处分。

### 3.汉沽管理区管委会（3人）

（1）唐铁忠，中共党员，在2013年7月至2021年9月任汉沽管理区党工委副书记、管委会副主任、管委会常务副主任，分管住建局、临津产业园期间，对住建局未落实行业监管职责、对临津产业园未落实燃气安全生产属地管理责任等问题失察失管，负有重要领导责任。依据《监察机关监督执法工作规定》第九条之规定，建议对唐铁忠谈话提醒。

（2）戴忠诚，中共党员，汉沽管理区党工委副书记、管委会常务副主任，自2021年9月分管住建局以来，对住建局未落实行业监管职责等问题失察失管，负有重要领导责任。依据《监察机关监督执法工作规定》第九条之规定，建议对戴忠诚谈话提醒。

（3）李中伟，中共党员，自2021年10月任汉沽管理区党工委委员、管委会副主任，分管临津产业园以来，对临津产业园未落实燃气安全生产属地管理责任等问题失察失管，负有重要领导责任。依据《监察机关监督执法工作规定》第九条之规定，建议对李中伟谈话提醒。

## （七）对有关单位的处理建议

1.建议责令汉沽管理区住建局向汉沽管理区党工委、管委会作出书面检查。

2.建议责令临津产业园服务中心向汉沽管理区党工委、管委会作出书面检查。

3.建议责令汉沽管理区党工委、管委会向唐山市委、市政府作出书面检查。

# 十、事故防范和整改措施建议

## （一）坚持以人民为中心，牢固树立安全发展理念

汉沽管理区要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产一系列重要论述，提高政治站位，务必把安全生产摆到重要位置，绝不能只重发展不顾安全。坚持人民至上、生命至上，全面提高公共安全保障水平，牢固树立抓安全就是抓发展，抓安全就是抓稳定，抓安全就是抓民生的理念。要深刻吸取事故教训，举一反三，切实把防控化解重大安全风险摆在更加突出的位置，以更严格的措施强化综合治理、精准治理，坚决遏制各类事故发生，确保人民群众生命财产安全和经济社会持续稳定发展。

## （二）切实抓好燃气管道等公共基础设施安全风险防控工作

燃气作为城市基础设施的重要组成部分，关系千家万户，关系国计民生。燃气企业属高风险行业，必须加强源头管控、设施排查，防范重大安全风险。住房和城乡建设部门要加强城镇燃气管道（门站及门站以下，含加气站）等基础设施的安全监督管理；发展改革部门要做好油气输送管道（门站以上）保护工作，依法查处危害管道安全的违法行为。各部门要严格监管执法，坚决查处违法违规行为，特别要对沿河流沿公路沿铁路、穿越人口密集区、旧房改造中燃气管道隐患问题进行重点排查整治，推动从根本上防范和化解燃气安全风险。各地要全面提高燃气规划、建设、运营以及管理水平，进一步整治规范燃气市场，推进燃气行业高质量发展。

## （三）采取确实有效安全措施，彻底整改事故暴露出的问题隐患

一是鉴于天然气管道与津秦客运专线3km并行段和2012年11月施工图设计不符，由汉沽管理区管委会组织相关部门、铁路运输企业、唐山泰达公司、设计等单位对该并行段天然气管道重新进行安全论证，并按照论证结果依法进行整改。二是鉴于发生断裂的管道本体缺陷、壁厚减薄及防腐层破损等情况，由汉沽管理区组织唐山泰达公司对马庄-临津产业园21公里管道（河北段）进行内检测、外防腐检测和环焊缝质量隐患排查，及时发现并治理腐蚀薄弱点，采取措施消减风险，重新评价管道完整性现状，由滨海清洁能源公司督促其所属燃气子公司对辖区内天然气管道进行全面隐患排查，确保管道处于良好运行状态。三是由滨海清洁能源公司会同唐山泰达公司定期组织开展管道沿线安全大排查，及时发现、制止、处置管道保护范围内建设建筑物、构筑物，打桩，挖掘，爆破，取土，倾倒、排放腐蚀性物质，放置易燃易爆危险物品，堆放大宗物品等危及燃气管道安全的活动，无法制止、处置的及时向属地政府及有关部门报告。四是由唐山泰达公司按照规定补全事故现场区域缺失的管道警示标识，并立即对管道沿线的警示标识开展一次大检查，确保警示标识设置齐全。五是由滨海清洁能源公司会同唐山泰达公司全面排查管道与高压输电线路、电气化铁路交叉和并行情况，逐点进行杂散电流干扰分析，增加杂散电流排流设施，消除杂散电流对管道腐蚀造成的影响。

## （四）提升应急处置能力，防范化解重大安全风险

汉沽管理区要根据本地区城镇燃气管道的分布、风险特点等因素，有针对性地制定城镇燃气泄漏事故专项应急预案，完善重大安全风险政府与企业联防联控机制，联合开展实战应急演练，提高应急响应能力。要加强应急救援队伍建设，强化应急救援教育培训，提高应急救援人员风险辨识和临机处置水平，配齐配足应急装备，构建反应灵敏、准确、安全、高效的应急处置体系。汉沽管理区有关部门和应急救援队伍要熟悉应急预案内容，熟练掌握现场救援的必备知识，确保一旦发生事故或险情，能够快速响应、有效应对、及时稳妥高效处置。

## （五）压实企业主体责任，提高公共安全保障

汉沽管理区要督促企业严格落实安全生产主体责任，必须做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产。城镇燃气企业要建立健全安全生产责任制，完善安全生产规章制度、安全操作规程；要配齐配足巡检装备和管线监控设备设施，提升信息化安全监管水平；要加强安全培训教育，增强从业人员安全意识和责任感，提高专业技能；要加大对沿河流沿公路沿铁路、穿越人口密集区管道的安全巡查力度，发现问题立即整改，消除事故隐患。燃气管道或铁路沿线企业要建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，加强员工安全生产教育培训，严格遵守燃气和铁路安全相关法律法规，不得在燃气管道或铁路安全保护范围内实施违法违规行为。铁路运输企业要按照有关规定，在铁路用地范围内设置封闭设施和警示标志，并对铁路线路、铁路防护设施和警示标志进行经常性巡查和维护。

## （六）压实部门监管责任,严厉打击非法违法行为

要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，依法依规履行安全生产工作职责。要严格落实项目工程审批制度，切实加强建设过程监督管理，坚决杜绝未批先建、未验先投等违法违规行为。要严格落实“打非治违”主体责任，深入分析研判各类非法违法行为的规律特点，研究制定切实有效的措施手段，全面排查各类非法违法行为，依法依规严厉惩治，对措施不实、监管不力、执法不严，致使非法违法行为持续存在的，依法严肃追究责任。

## （七）压实地方属地管理责任，确保安全生产形势稳定

要建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，坚持一级抓一级、层层抓落实，夯实安全发展根基。要明确辖区内开发区、工业园区等安全生产监督管理职责，配齐配足安全生产监管人员，充分发挥基层安全监管作用，进一步加大对管理区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查力度。要进一步厘清部门监管责任，及时修订完善安全生产责任清单，坚决避免责任不清、主体不明、衔接不紧、监管缺位等问题，确保安全生产责任全覆盖、无盲区。要不定期对有关部门和园区安全生产工作开展情况随机抽查和精准督查，确保安全防范各项措施落实到位，要加强社会监督，通过社会监督机制，及时发现和纠正安全生产中存在的问题，坚决遏制各类事故发生，促进安全生产的持续改进和发展。

.汉沽管理区“11.19”燃气

管道泄漏起火事故调查组

2023年7月6日

.《铁路安全管理条例》第三十条规定在铁路线路安全保护区内建造建筑物、构筑物等设施，取土、挖砂、挖沟、采空作业或者堆放、悬挂物品，应当征得铁路运输企业同意并签订安全协议，遵守保证铁路安全的国家标准、行业标准和施工安全规范，采取措施防止影响铁路运输安全。铁路运输企业应当派员对施工现场实行安全监督。

《唐山市燃气管理办法》第二十四条规定燃气管道设施的保护范围为：(四)高压管道的管壁外缘两侧5米范围内的区域。

《唐山市燃气管理办法》第二十五条规定，在燃气管道设施保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：(一)建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施;(三)倾倒、排放腐蚀性物质;(五)堆放大宗物品。

《建设工程质量管理条例》第十六条第二款第（一）项 建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容。

《城镇燃气管理条例 》第三十五条 燃气经营者应当按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志，定期进行巡查、检测、维修和维护，确保燃气设施的安全运行。

《巡线管理制度》（试行）第3.2.3条 如发现燃气设施被占压、安全保护范围内违章施工或动用机械产、空气锤等设备现象，要坚决制止，通过执法记录仪留存影像资料，并做好现场安全监护，向对方发送《第三方施工安全保护告知书》。

《城镇燃气管理条例 》第三十四条规定，在燃气设施保护范围内，有关单位从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的，应当与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。

《唐山市燃气管理办法》第二十四条规定，燃气管道设施的保护范围为：(四)高压管道的管壁外缘两侧5米范围内的区域。

《唐山市燃气管理办法》第二十五条规定，在燃气管道设施保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：(一)建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施;(三)倾倒、排放腐蚀性物质;(五)堆放大宗物品。

《城镇燃气输配工程施工及验收规范CJJ 33-2005》第1.0.3 条 工程项目必须取得建设行政主管部门批准的施工许可文件后方可开工。

《建设工程质量管理条例》第四十九条　建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起１５日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

《安全生产法》第二十一条第（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

《安全生产法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

《安全生产法》第二十一条第（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

《安全生产法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

《铁路安全管理条例》第三十条规定  在铁路线路安全保护区内建造建筑物、构筑物等设施，取土、挖砂、挖沟、采空作业或者堆放、悬挂物品，应当征得铁路运输企业同意并签订安全协议，遵守保证铁路安全的国家标准、行业标准和施工安全规范，采取措施防止影响铁路运输安全。铁路运输企业应当派员对施工现场实行安全监督。

《唐山市燃气管理办法》第二十四条规定燃气管道设施的保护范围为：(四)高压管道的管壁外缘两侧5米范围内的区域。

《唐山市燃气管理办法》第二十五条规定，在燃气管道设施保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：(一)建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施;(三)倾倒、排放腐蚀性物质;(五)堆放大宗物品。

《安全生产法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

《建设工程质量管理条例》第十六条第二款第（一）项 建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容。

《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

河北省应急管理厅关于印发《河北省安全生产行政处罚自由裁量标准》的通知（冀应急〔2022〕23号） 三十八、违法行为描述：生产经营单位对发生一般事故负有责任的。【处罚依据】《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；【实施标准】事故发生单位对造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故负有责任的，处30万元以上100万元以下的罚款。

《城镇燃气管理条例 》第三十五条 燃气经营者应当按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志，定期进行巡查、检测、维修和维护，确保燃气设施的安全运行。

《巡线管理制度》（试行）第3.2.3条 如发现燃气设施被占压、安全保护范围内违章施工或动用机械产、空气锤等设备现象，要坚决制止，通过执法记录仪留存影像资料，并做好现场安全监护，向对方发送《第三方施工安全保护告知书》。

《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

河北省应急管理厅关于印发《河北省安全生产行政处罚自由裁量标准》的通知（冀应急〔2022〕23号） 三十八、违法行为描述：生产经营单位对发生一般事故负有责任的。【处罚依据】《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；【实施标准】事故发生单位对造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故负有责任的，处30万元以上100万元以下的罚款。

《城镇燃气管理条例 》第三十四条规定，在燃气设施保护范围内，有关单位从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的，应当与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。

《唐山市燃气管理办法》第二十四条规定，燃气管道设施的保护范围为：(四)高压管道的管壁外缘两侧5米范围内的区域。

《唐山市燃气管理办法》第二十五条规定，在燃气管道设施保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：(一)建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施;(三)倾倒、排放腐蚀性物质;(五)堆放大宗物品。

《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

河北省应急管理厅关于印发《河北省安全生产行政处罚自由裁量标准》的通知（冀应急〔2022〕23号） 三十八、违法行为描述：生产经营单位对发生一般事故负有责任的。【处罚依据】《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；【实施标准】事故发生单位对造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故负有责任的，处30万元以上100万元以下的罚款。