北京华创瑞通建筑劳务有限公司“6·27”

中毒窒息较大事故调查报告

2019年6月27日，北京华创瑞通建筑劳务有限公司（以下简称华创瑞通劳务公司）在其承揽的太原市汾东污水处理厂配套管网一期建设工程（四标段）施工过程中发生一起较大事故，造成3人死亡，1人受伤。事故发生后，省、市、区各级领导及相关部门相继赶赴事故现场组织事故救援。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，2019年7月5日，太原市人民政府批准成立了“6·27”事故调查组，由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市城管局、小店区人民政府派人员参加，全面开展事故调查工作，同时，邀请市监察委员会派员监督。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，进行了现场勘验、调查取证、检测鉴定、模拟试验等工作，太原市公安小店分局在提取相关证据后，经具备资质的单位进行病理、毒理等尸检工作，于11月4日出具了死亡人员的尸检报告，事故调查组根据尸检报告结论，继续对此起事故开展调查处理工作。

事故调查组经过深入调查询问和现场勘验，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一）相关单位情况

1、建设单位：太原市小街巷综合整治改造中心，法定代表人：张永林，注册地址为太原市水西关南街5号。为市城乡管理局下属事业单位，负责市城乡管理局安排的城市建设工程。

2、总承包单位：北京城建道桥建设集团有限公司（原名北京城建道桥工程有限公司），1983年7月由原基建工程兵部队集体转业改编组建而成，法定代表人：姚自然，公司地址：北京市朝阳区西大望路12号，拥有市政公用工程施工总承包特级，公路、房建施工总承包壹级，桥梁工程、公路路面、公路路基工程、地基与基础专业承包壹级，水利水电工程施工总承包贰级、隧道工程专业承包贰级。职工总数2345余人，其中高、中级技术人员840人。

3、劳务分包单位：北京华创瑞通建筑劳务有限公司，成立日期为2008年12月29日，法定代表人：张海军，公司地址：北京市朝阳区西大望路12号14号楼119室，经营范围为劳务分包；租赁建筑用工程机械设备。该企业拥有劳务分包壹级资质，目前公司共拥有劳务人员3800余人。

4、监理单位：广州华申建设工程管理有限公司，成立于2007年08月27日，法人代表：王斌，公司地址：广州市海珠区宝岗大道268号2102房，公司经营范围：房屋建筑工程施工;工程监理服务;工程技术咨询服务;工程项目管理服务;工程建设项目招标代理服务。

（二）工程基本概况及事故相关情况

太原市汾东污水处理厂配套管网一期建设工程施工（四标段）概况：该工程属于市政工程，工程立项批准文号：并发改审批发〔2017〕96号。太原市汾东污水处理厂配套管网一期建设工程（四标段）施工范围为：汾河以东，太榆退水渠东南侧，潇河北侧，太中银铁路以西，包括十号线—十四号线北街（杨家堡污水厂转输干管）、太茅西路进泵站主干道、十四号线北街污水顶管、中途泵站—太茅路（十四号线）；施工图纸范围内全部的施工工程。工程计划开工日期：2018年7月12日，计划竣工日期:2019年 8月10日。

根据工程相关合同规定，北京华创瑞通劳务公司承揽的工程于2018年9月1日开工，2018年12月30日完工，由于该工程（四标段）地质情况复杂，沉井及管道盾构难度大，另因土地、资金等问题，工程未能如期完成，至2019年5-6月间一直在断断续续地组织施工。2018年底省政府督查该工程时提出应尽早完工投入使用，为落实临时排污要求，建设方根据工作安排建设了临时排污设施。在提升泵站未完工的情况下，该工程四标段P6-A井排水管道需要临时封堵，以免在污水强排时倒灌泵站（之前为排沉井中的地下水工人们往P6-a井中排过水），项目部安排北京华创瑞通劳务公司班组长张某清对P6-a井下进出水口进行封堵，但是张某清为了今后102号沉井、103号沉井排水方便，擅自安排工人在封堵墙上部预留了一个口。4-5月份开始污水强排后，排污管道中逐渐残留了大量的污水（污水管内大量有毒有害气体）。

（三）工程合同概况

1、2018年7月12日，太原市小街巷综合整治改造中心与北京城建道桥建设集团有限公司签订了《建筑工程施工合同》。合同约定北京城建道桥建设集团有限公司负责太原市汾东污水处理厂配套管网一期建设工程（四标段）施工。工程计划开工日期：2018年9月1日，计划竣工日期:2019年08月10日，因施工设计变更，竣工日期变更为：2019年12月30日。

2、2018年8月30日，北京城建道桥建设集团有限公司与华创瑞通劳务公司签订《劳务分包合同》，合同协议约定由王某刚带领的劳务队伍负责太原市汾东污水处理厂配套管网一期建设工程（四标段）施工。工程计划开工日期：2018年9月1日，计划竣工日期:2018年12月30日。因施工设计变更，竣工日期变更为：2019年12月30日。

3、2018年6月20日，太原市小街巷综合整治改造中心与广州华申建设工程管理有限公司签订了《建设工程监理合同》。合同约定将太原市汾东污水处理厂配套管网一期建设工程监理二标段（涵盖工程三标段、四标段）委托广州华申建设工程管理有限公司监理。

二、事故经过、信息接报、应急救援处置情况

（一）事故经过

2019年6月份，根据施工组织设计方案（P4-102＃洞口处理方案）和工作安排，北京华创瑞通劳务公司劳务队班组长张某清具体组织完成102号沉井洞口高压旋喷桩加固等工作。2019年6月26日，张某清上午安排工人宋某强、宋某军对102号沉井进行排水作业，将102号沉井中积水排到P6-a井内（擅自预留的排水口），当日下午，宋某强、宋某军找来吊车，开始安装水泵抽水，断断续续一直抽到第二天早上。27日早6点多，张某清带领工人张某志、宋某强、陈某、宋某文、宋某武、杨某军、宋某军在102井底部进行搭架子作业，到工地后安排工人将抽水带从P6-a井内抽出放到附近的泥浆池中准备随时排水（因为102号沉井中地下水在不断外涌，需随时排水才能不影响102号沉井的施工，底部积水中带有大量泥沙，因此只能将水排入泥浆池中）。张某清和宋某军在102号沉井井口位置负责递送材料，其余6人在井底进行搭架子作业。18时许，井下作业人员陆续上到井口，随后，张某清安排工人进行排水作业，宋某军和宋某强将泥浆池里面的排水带拿来准备插入P6-a井预留洞口内，宋某军下到P6-a井内，宋某强在井上传递排水管，当排水带插入洞口50公分时，宋某军感觉呼吸困难就上到地面，随后宋某强下到井内继续插管，但也感到呼吸困难，就上到井上，说谁体质好肺活量大就过来插一下管子，张某志在旁边听到后，下到P6-a井将排水带放好后立即返回,在返回到井口处还有两个爬梯的位置时，突然昏倒坠落井底，没入井底水中。看到张某志昏倒在井底，在旁边的宋某强直接下去救人，在下到中间的位置时就晕倒掉了下去，陈某从旁边跑过来立即下井施救，下到井底，也晕倒在井内。张某清看到此情况，立即阻止第四个准备下井施救的其他人员，张某清在拨打“119”、“120”电话后昏倒在P6-a井旁（吸入有毒有害气体），闻讯赶来的宋某兵等人带着防毒面具，下到井底先后将陈某、张某志、宋某强救到井口地面，张某清和被救起的3人陆续被120急救车送到医院抢救，陈某、张某志、宋某强经抢救无效死亡，张某清经救治后出院。事故共造成3人死亡，1人受伤。

（二）人员伤亡和经济损失情况

事故导致3人死亡，1人受伤。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成的直接经济损失为450万元。

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 户籍所在地 | 伤亡情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宋某强 | 男 | 39 | 420683xxxxxxxx4612 | 湖北省枣阳市南城办事处宋湾社区居委会 | 死亡 |
| 陈某 | 男 | 50 | 420683xxxxxxxx4612 | 湖北省枣阳市南城办事处宋湾社区居委会 | 死亡 |
| 张某志 | 男 | 56 | 420683xxxxxxxx4611 | 湖北省枣阳市南城办事处宋湾社区居委会 | 死亡 |
| 张某清 | 男 | 53 | 511121xxxxxxxx6897 | 四川省眉山市仁寿县曲江乡金左村4组 | 受伤 |

（三）医疗救治及善后情况

事故发生后，宋某兵和其他工人带着防毒面具，下到井底先后将陈某、张某志、宋某强救到井口地面，张某清和救起的3人陆续被120急救车送往医院抢救，陈某、张某志、宋某强经抢救无效死亡，张某清经救治后出院。事故发生后，北京华创瑞通劳务有限公司与死者家属签订了赔偿协议，目前，事故各项善后工作全部完成。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

北京华创瑞通建筑劳务有限公司劳务队班组长张某清指挥工人违反操作规程，未执行井下作业时需要通风、检测等相关规定，作业人员未佩戴任何防护用具下井作业，吸入浓度超标的有毒有害气体，导致事故发生，且在事故发生后盲目施救，造成事故扩大，是此次事故发生和扩大的直接原因。

（二）间接原因

1、北京华创瑞通劳务有限公司安全生产管理工作不到位，作业现场安全防范措施缺失，未对工人进行有效的安全教育和培训，工人安全生产意识薄弱，对作业现场存在安全风险隐患认识不足，是此起事故发生的主要原因。

2、北京城建道桥建设集团有限公司项目部对劳务分包施工单位的安全管理不到位，是此次事故发生的原因之一。

3、广州华申建设工程管理有限公司履行职责不到位，对北京华创瑞通劳务有限公司工人现场违章指挥作业未能履行监理责任，是此次事故发生的原因之一。

4、太原市小街巷综合整治改造中心对承包单位的安全监管不到位，是此次事故发生的原因之一。

（三）事故性质

调查组认定，北京华创瑞通建筑劳务有限公司“6•27”中毒窒息事故是一起较大生产安全责任事故。

四、事故相关单位和人员责任及处理建议

（一）事故相关人员责任及处理建议

1、张某清，男，53岁，群众，北京华创瑞通建筑劳务有限公司劳务队班组长。对作业现场存在的安全风险隐患认识不足，违章指挥，在进行有限空间施工作业时，在未携带安全防护用品的情况下安排工人下井作业，造成事故发生。未按照施工方案擅自预留排水口，且在事故发生后盲目施救，造成事故扩大，对事故的发生和扩大负有直接责任，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条重大责任事故罪“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。”规定的情形，涉嫌构成犯罪，公安机关立案追究其刑事责任。”

2、张某志，男，56岁，群众，北京华创瑞通建筑劳务有限公司劳务队工人。对作业现场存在的安全风险隐患认识不足，安全生产意识薄弱，在进入有限空间作业时未佩戴安全防护用品，对事故的发生负有直接责任，因已死亡，不予追究。

3、宋某强，男，39岁，群众，北京华创瑞通建筑劳务有限公司劳务队工人。安全生产意识薄弱，在进行事故救援时未佩戴安全防护用品，对事故的扩大负有直接责任，因已死亡，不予追究。

4、陈某，男，50岁，群众，北京华创瑞通建筑劳务有限公司劳务队工人。安全生产意识薄弱，在进行事故救援时未佩戴安全防护用品，对事故的扩大负有直接责任，因已死亡，不予追究。

5、王某刚，男，48岁，群众，北京华创瑞通建筑劳务有限公司劳务队队长。作为华创瑞通建筑劳务公司劳务队负责人，未建立安全生产责任制，安全管理混乱，对施工队伍督促指导和安全管理不力，对工人安全教育培训工作不重视。依据《生产安全事故和调查处理条例》第三十八条第二项：“事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款；对王正刚处以6.4万元的行政罚款。

6、唐某德，男，45岁，群众，北京华创瑞通建筑劳务有限公司劳务队安全员。对施工现场安全管理不到位，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条：“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的”之规定，对其行政罚款5000元整。

7、尹某方，男，54岁，群众，广州华申建设工程管理有限公司总监代表，负责太原市汾东污水处理厂配套管网一期建设工程四标段监理工作。对施工现场安全管理不到位，对事故的发生负有监理的领导责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的”之规定，对其行政罚款8000元整。

8、赵某华，男，34岁，群众，广州华申建设工程管理有限公司监理员，负责太原市汾东污水处理厂配套管网一期建设工程四标段监理旁站工作，对施工单位的违章指挥和违规作业未能及时处置，对事故的发生负有监理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的”之规定，对其行政罚款5000元整。

9、来某建，男，60岁，群众，北京城建道桥建设集团有限公司项目部安全员。对项目施工安全管理不到位，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条：“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的”之规定，对其行政罚款5000元整。

10、冯某，男，60岁，群众，北京城建道桥建设集团有限公司项目部副总经理，负责安全管理。对承包单位项目施工安全管理不到位，对事故发生负有领导管理责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条：“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的”之规定，对其行政罚款1万元整。

11、唐某胆，男，47岁, 中共党员，北京城建道桥建设集团有限公司项目部负责人，对事故发生负有领导责任，对分包单位项目施工安全管理不到位，对事故发生负有领导管理责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条：“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的”之规定，对其行政罚款1万元整。

12、李某华，男，48岁,中共党员，太原市小街巷综合整治改造中心副主任，负责承建施工单位安全工作，对事故发生负有一定的领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条：有其他不履行或者不正确履行安全生产管理职责的。第十七条：企业、事业单位中除由国家行政机关任命的人员外，其他人员有安全生产领域违法、违纪行为，应当给予处分的，由企业、事业单位参照本规定执行之规定，给予行政警告处分。

13、费某，男，48岁,中共党员，太原市小街巷综合整治改造中心副主任，负责承建单位施工管理工作，对承建单位的安全工作担负一定责任，对事故发生负有一定的领导责任，向上级主管部门作出深刻书面检查。

14、张某军，男，56岁，中共党员，北京华创瑞通建筑劳务有限公司董事长。作为华创瑞通建筑劳务公司负责人，未对劳务队进行管理，事故发生负有领导责任，向上级主管部门作出深刻书面检查。

（二）事故相关单位责任及处理建议

1、北京华创瑞通建筑劳务有限公司，安全生产管理混乱，作业现场安全防范措施不到位；未对工人进行有效的安全教育和培训，导致工人安全生产意识薄弱，对作业现场存在安全风险隐患认识不足。依据《生产安全法》第一百零九条第（二）项：“事故发生单位对事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处50万元以上100万元以下的罚款。对其行政罚款50万元整。

2、北京城建道桥建设集团有限公司项目部，对承包施工单位安全管理不力，向上级主管部门作出深刻书面检查。

3、广州华申建设工程管理有限公司履行职责不到位，未能履行监理责任，向上级部门作出深刻书面检查。

4、太原市小街巷综合整治改造中心,作为建设方，对承建单位安全工作管理不到位，对事故发生负有一定监管责任，向市城乡管理局作出深刻书面检查。

五、事故防范措施建议

1、北京华创瑞通建筑劳务有限公司，要认真吸取此次事故的教训，举一反三，引以为戒，要认真开展事故警示教育，严格按照《安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规中有关规定，落实安全生产企业主体责任，进一步建立健全安全生产规章制度。加强劳务队伍的管理，坚决杜绝“违规作业、违章指挥、违反劳动纪律”的“三违”行为。严格依照《生产经营单位安全培训规定》(国家安监局总局令第3号)的有关规定，落实从业人员的安全生产培训，提高职工对风险的辨识控制能力和自我防护意识；健全安全管理队伍，配备好检测检验设备和劳保防护用品，加强施工现场的安全管理和隐患排查力度；施工前严密制定作业安全专项方案，做好日常、针对性的安全交底；认真组织安全检查工作，确保安全施工,杜绝类似事故再次发生。

2、北京城建道桥建设集团有限公司，要认真贯彻落实《安全生产法》、《建筑法》等相关的法律法规，落实企业安全生产责任制，严密组织施工作业；加强对劳务分包企业的安全监管，重点要加强对管理人员和农村务工人员的安全培训；把安全生产各项工作真正落实到位，打牢安全管理基础；要加强施工现场安全管理，认真排查有限空间作业环境，有限空间作业必须先通风，再检测，后作业。有限空间发生事故时，现场人员要及时报警，不得盲目施救，防止事故扩大，紧急施救时必须穿戴安全防护用品，确保自身安全的条件下进行救援。依法认真履行有关安全职责，承担相应的法定责任。

3、监理单位要严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规、工程强制性标准和《监理合同》、《监理实施细则》等规定实施监理，认真督促施工单位落实各项安全防范措施，及时发现和消除安全隐患，切实履行好施工监理旁站作用。

4、建设单位要严格履行安全生产工作统一协调管理的义务，依法加强对安全生产的监督管理，落实全程安全监管。

5、城乡管理局要加大对承建工程项目安全生产的监管力度，指导、督促建设施工企业学习、贯彻、落实相关的法律法规，继续深入开展工程建设领域安全生产隐患排查治理和“打非治违”专项行动。要采取强力措施，加强对监理单位的管理工作，严格规范建筑施工监理市场。减少和防止生产安全事故发生。

事故发生单位和建设工程管理单位要认真落实防范和整改措施，将落实情况及时上报，并由应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门对落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

2020年1月10日