静安宝山路上海海志建设工程有限公司

“7.1”一般触电事故调查报告

2024年7月1日凌晨2时许，静安区宝山路街道“上海市轨道交通3/4号线宝山路站接轨改造工程”发生一起一般触电事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《静安区生产安全事故调查处理规定》等有关法律法规和文件规定，区应急局会同公安轨交总队、市交通委、区总工会等部门组成了静安区事故调查组，同时邀请区纪委监委派员参加。事故调查组通过现场勘查、调查询问、调取书证、委托鉴定等方式，查清了事故发生经过和事故原因，明确了事故性质，认定了事故责任者，提出了对事故责任者的处理建议以及事故防范措施。

经调查认定，静安宝山路上海海志建设工程有限公司“7.1”一般触电事故是一起专业分包单位未落实施工现场安全管理责任造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

建设单位：上海轨道交通明珠线发展有限公司（以下简称明珠线公司）。

代建单位：上海黄浦江大桥建设有限公司（以下简称大桥公司）。

总包单位：中铁二十四局集团有限公司（以下简称中铁二十四局），法定代表人支卫清，注册地址为上海市静安区会文路2号，注册资本人民币200000万元，企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。中铁二十四局持有住房和城乡建设部核发的建筑业企业资质证书，编号D131006309，资质类别及等级为建筑工程施工总承包特级；公路工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；公路路基工程专业承包壹级；铁路辅轨架梁工程专业承包壹级。上海市住房和城乡建设管理委员会核发的安全生产许可证，编号（沪）JZ安许证字【2016】010021。

监理单位：上海新光工程咨询有限公司（以下简称新光公司），法定代表人邢毅，注册地址为上海市崇明工业园区秀山路30号312室，注册资本人民币800万元，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)。新光公司持有住房和城乡建设部核发的工程监理资质证书，证书编号E131001489-4/1，资质类别及等级为房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级，机电安装工程监理甲级。

风水电分包单位：上海海志建设工程有限公司（以下简称海志公司），法定代表人洪宝荣，注册地址为上海市虹口区车站北路612号1304室，注册资本人民币8000万元，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)。海志公司持有上海市住房和城乡建设管理委员会核发的建筑业企业资质证书，编号D231243332，资质类别及等级为建筑工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程专业承包一级, 建筑机电安装工程专业承包二级,消防设施工程专业承包二级, 电子与智能化工程专业承包二级, 钢结构工程专业承包三级。上海市住房和城乡建设管理委员会核发的安全生产许可证，编号（沪）JZ安许证字【2016】011780。

劳务分包单位：上海蔚雷建筑工程有限公司（以下简称蔚雷公司），法定代表人唐天峰，注册地址为上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼81334室（上海泰和经济发展区），注册资本人民币1000万元，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)。蔚雷公司持有上海市住房和城乡建设管理委员会核发的建筑业企业资质证书和安全生产许可证，建筑业企业资质证书编号D231652194，资质类别及等级为模板脚手架专业承包不分等级,施工劳务不分等级；安全生产许可证编号（沪）JZ安许证字【2020】151405。

（二）事故相关单位承发包及施工项目报建情况

明珠线公司和大桥公司于2023年1月3日签订《上海市轨道交通3/4号线宝山路站接轨改造工程项目建设代建委托协议》。协议明确受托方大桥公司按照合同的规定代表委托方明珠线公司行使项目建设管理权，完成项目建设任务。

明珠线公司、大桥公司和中铁二十四局于2023年5月25日签订《上海市轨道交通3/4号线宝山路站接轨改造工程施工合同》。中铁二十四局授权委托李登科担任项目负责人，李登科持有住房和城乡建设部核发的《一级建造师注册证书》（注册编号沪1312019202003744）和上海市住房和城乡建设管理委员会核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，编号为沪建安B（2021）0008894。

明珠线公司、大桥公司和新光公司于2023年5月30日签订《上海市轨道交通3/4号线宝山路站接轨改造工程监理合同》。新光公司授权委托何治学担任监理项目负责人（总监理工程师），何治学持有住房和城乡建设部核发的《注册监理工程师注册执业证书》，注册号31006794，注册专业为市政公用工程和机电安装工程。

中铁二十四局和海志公司签有《上海市轨道交通3/4号线宝山路站接轨改造工程车站建筑及风水电工程建设工程施工专业分包合同》。合同明确分包单位海志公司提供分包内容为车站建筑门窗、玻璃幕墙、室外附属、砌筑工程、通风空调与供暖、给排水和消防及动力照明（含区间）等本项目相关全部工作内容的施工。车站建筑及风水电工程施工区域的现场保洁及现场安全文明施工等包含但不限于上述相关工作内容。

海志公司和蔚雷公司签有《劳务分包合同》和《安全生产协议》，合同明确承包范围为上海市轨道交通3/4号线宝山路站接轨改造工程车站建筑及风水电工程建设工程项目的劳务工作及与之相关的措施工作。

中铁二十四局、新光公司、海志公司于2023年11月28日完成对《宝山路站风水电安装工程施工组织设计/（专项）施工方案》编制和审批。本次事故中涉及到施工作业即为该方案中4.5桥架拆除相关施工内容。

市交通委于2023年12月26日核发建设单位明珠线公司关于上海市轨道交通3/4号线宝山路站接轨改造工程宝山路站机电安装《施工许可证（市政）》，编号:JT310106MA1FYMYR520221A2101001C0104-2023SZ021。

（三）劳动用工情况

死者韩*，和蔚雷公司签有《上海市建筑业劳动合同》，合同明确韩*的岗位为电工，合同有效期自2024年6月1日起至完成本工程止。韩*持有吉林省梨树县应急管理局核发的低压电工作业证和高处作业证，有效期均为2024年4月29日至2030年4月28日。

二、事故发生经过和应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

2024年6月30日晚23时30分轨道交通3/4号线运营结束后，蔚雷公司施工人员韩*、邓梦生和邱页辉三人至宝山路站二楼站厅内进行电缆桥架盖版拆除施工，其中韩*负责在桥架上进行拆除作业，邓梦生在移动脚手架上协助，邱页辉在地面辅助。7月1日凌晨2时15分许，邓梦生突然从脚手架上跳至地面并大喊“关电！”正在二楼站厅东侧的蔚雷公司带班组长胡占华随即冲进二楼配电间将电闸全部切断。胡占华随即又爬上脚手架查看在已经趴在桥架上的韩*，并在邓梦生、邱页辉等工友的帮助下将韩*拉拽至地面开展现场急救。120救护车到场后将韩*送至长海医院虹口分院（411医院）抢救，因伤势较重抢救无效，医院于7月1日6时31分宣告韩*死亡，并出具《居民死亡医学证明书》，直接死亡原因为电击伤。

（二）善后处理情况

事故发生后，事故相关单位积极开展后事处理工作，在较短时间内与死者家属达成共识，并签订补偿协议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

死亡一人，死者韩*（男性、蒙古族、户籍地址辽宁省***）。

（二）直接经济损失

截至目前，事故造成的直接经济损失约人民币232万元，主要包括支付死者家属的补助金、抚恤金和丧葬费、事故善后处理事务性费用、委托检测鉴定费用等。

四、事故现场勘查及委托检测鉴定情况

（一）事故现场勘查情况

事发现场位于静安区宝山路街道轨道交通3/4号线宝山路站二楼站厅层，该站厅层有三个出入口分别为北侧3号出入口、东北侧1号出入口和西北侧2号出入口。事发点临近2号出入口，距离站厅西侧车控室约8米。现场可见移动脚手架一部，脚手架尺寸1.8米（长）*0.9米（宽）*2.7米（高）。通过查看站厅监控视频回放，事发前死者韩*及另一名施工人员邓梦生正在脚手架上方的桥架作业，桥架距离地面垂直高度约3.8米。二楼配电间位于3号出入口南侧约10米位置，距离事发点直线距离约40米。

（二）司法鉴定情况

受事故调查组委托，司法鉴定科学研究院对死者韩*进行了法医学尸表检验，出具了《司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书》。检验发现：死者右手虎口及左小腿中上段前侧表皮剥脱伴电灼伤样改变；显微镜下示：部分角质层及表皮层变薄、脱落及缺失，部分棘细胞及基底细胞极性化，纵向伸长，呈栅栏状改变，部分皮肤附属器呈极性化改变，部分胶原纤维断裂、缺失，脂肪组织内片状出血，部分胶原纤维断裂伴凝固性改变，小血管充血。上述右手虎口及左小腿皮肤损伤符合电流斑病理学特征，另检见死者双眼睑、球结膜充血伴右眼球结膜片状出血，具有电击死亡的一般尸体征象。本例未检见致死性机械性损伤和机械性窒息的尸表征象。根据尸表检验及皮肤组织病理学检验所见并结合案情等综合分析：韩*的死亡原因符合电击。

鉴定意见：韩*符合电击死亡。

（三）现场电气线路委托检测情况

受事故调查组委托，上海电器设备检测所有限公司对轨道交通3/4号线宝山路站二楼站厅事发现场进行了电气线路检测，出具了《检测评估报告》。

通过对事故信息的调研以及对事故现场涉及到电缆桥架、照明灯具、电缆、金属脚手架等进行检验检测，现场评估分析总结如下：

现场检验发现：1、事故现场作业人员实施现场作业时，现场供电回路仍处于导通状态，事故现场作业人员进行电缆桥架盖板拆除时，现场并未完全断电，加上作业空间狭小，存在触电事故风险。2、桥架内有一条黄色线缆对地存在感应电压为 74V，电缆桥架内布线情况复杂，在进行桥架盖板拆除时，金属桥架盖板在移动过程中，极易触碰到电缆桥架内带电导线及附近的金属部件，加上拆除的桥架盖板的的边缘锋利，在移动时可能会损伤附近线缆，造成线缆破损，电缆桥架带电，发生触电事故。3、根据现场查勘以及事故现场施工人员提供的信息，施工区域部分线路处于带电状态，施工作业人员未使用必要的辅助安全用具，如绝缘鞋、绝缘手套、绝缘垫防护；在无以上绝缘防护措施的基础上，使用的金属脚手架、拆除工具均为金属导电工具，存在安全隐患。

基于以上现场情况，在该现场区域带电施工作业时，存在触电风险。

五、事故原因分析

（一）直接原因

死者韩*，违反电工安全操作规程，带电作业时未按照要求佩戴和使用绝缘手套和绝缘靴等必要的辅助安全用具，在拆除作业过程中右手虎口及左小腿被电击，最终导致其本人触电死亡。

（二）间接原因

海志公司未落实分包单位安全管理责任。未对劳务承包单位的安全生产工作统一协调管理，事发当晚无当班管理人员在施工现场开展安全管理工作；对劳务派遣人员进行安全生产教育和培训流于形式；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未督促教育从业人员按照使用规则佩戴使用。

六、事故责任的认定及对事故责任单位（个人）的处理建议

（一）对责任单位的责任认定及处理建议

海志公司未落实生产经营单位安全主体责任。未对劳务承包单位的安全生产工作统一协调管理，未落实施工现场安全管理工作；对劳务派遣人员进行安全生产教育和培训流于形式；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未督促教育从业人员按照使用规则佩戴使用。海志公司对“7.1”一般触电事故发生负有责任，建议区应急局依法予以行政处罚。

（二）对责任人员的责任认定及处理建议

韩*，蔚雷公司员工。安全意识淡薄，带电作业时未按照要求佩戴和使用绝缘手套和绝缘靴等必要的辅助安全用具，在拆除作业过程中右手虎口及左小腿被电击，最终导致其本人触电死亡。韩*应当承担事故发生的直接责任，鉴于其已经死亡，建议不予追究责任。

洪宝荣，海志公司法定代表人。未落实生产经营单位主要负责人安全生产工作职责，未督促检查安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。洪宝荣对“7.1”一般触电事故发生负有责任，建议区应急局依法予以行政处罚。

（三）对事故调查过程中发现的其他违规违法行为处理建议

事故调查组在对事故调查过程中，发现总包单位项目负责人李登科、监理单位总监理工程师何治学存在其他违法违规行为，建议市交通委予以行政处罚。

七、事故防范及整改意见

海志公司要深刻吸取“7.1”一般触电事故的惨痛教训，认真学习《中华人民共和国安全生产法》，树立“安全第一、预防为主，综合治理”的观念，切实落实分包单位的安全管理责任。要加强对劳务分包单位的安全生产工作统一协调管理，落实本单位管理人员履行施工现场安全管理工作，发现安全问题的，要及时督促整改；要加强对施工人员的安全生产教育和培训，督促施工人员严格执行本单位的规章制度、安全操作规程；要为施工人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并督促教育施工人员按照使用规则佩戴使用，切实保障劳动者的生命安全，避免类似事故的再次发生。

静安区事故调查组

2024年7月31日

《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第二款 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：第（一）项 发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:第（五）项 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:第（一）项 发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

上海市人民政府关于印发《上海市实施（生产安全事故报告和调查处理条例）的若干规定》的通知（沪府规【2023】5号）第二十三条（处理）第二款 事故调查中发现的与事故无直接关联的违法、违纪行为，由有关部门另案查处。